## 01_표지·목차
태양광 발전량 성능진단 기준모델
지역별 일사량 → 경사면 일사량(POA) → 발전량 → 성능진단으로 이어지는 계산 기준을 정의하는 통합 워크북입니다.
■ 문서 정보
문서 버전 | v1.0 |  | 본 워크북 정리 버전
모델 버전 | MVP-0.2.0 |  | 웹 프로그램(app.py)과 공유하는 계산모델 버전
작성 기준일 | 2026-08-03 |  | 버전이력 시트 참조
분석 기간 | 2016년 1월 ~ 2025년 12월 (10개년) |  | 연 단위 완전 데이터
대상 지역 | 10개 권역 (서울경기·강원영동·강원영서·충북·충남·경북·경남·전북·전남·제주)
자료 출처 | 기상청 기상자료개방포털 「기후통계분석 - 일조일사」 (data.kma.go.kr) |  | MJ/m² ÷ 3.6 = kWh/m²
용도 | 예비 타당성·성능진단용 기준모델 |  | 금융·성능보증용은 시간별 현장자료 적용 필요
■ 요약 지표 (2016~2025 실측 자료 기준, 자동 계산)
연평균 일사량 최고 권역 |  |  | kWh/m²/년
일평균 일사량 최고 권역 |  |  | kWh/m²/일
전국 평균 일사량 | 10개 권역 평균 |  | kWh/m²/년
일사량 최대 월(계절 패턴) |  |  | kWh/m²/월
일사량 최소 월(계절 패턴) |  |  | kWh/m²/월
현재 입력 기준 연간 발전량 |  |  | MWh/년
■ 시트 목차
No. | 시트 | 내용
01 | 01_표지·목차 | 문서 개요, 요약 지표, 시트 목차 |  | 표지
02 | 02_버전이력 | 모델·문서 버전 이력 및 구버전 시트 매핑 |  | 기준문서
03 | 03_모델개요 | 간편·상세·전문가 모드별 기능과 구현 범위 |  | 기준문서
04 | 04_계산식_명세 | 월별 계산 순서와 계산식 정의(코드·Excel 공통) |  | 기준문서
05 | 05_FACTOR_기준값 | 손실 FACTOR 기본값·권장범위·적용 기준 |  | 기준문서
06 | 06_진단규칙 | 저하원인 진단규칙과 임계값 |  | 기준문서
07 | 07_데이터사전 | 입력·출력 데이터 사전(API/보고서 공통) |  | 기준문서
08 | 08_검증CASE | 계산·진단 검증 CASE 및 허용오차 |  | 기준문서
09 | 09_보고서구성 | PDF·PPT·Excel 산출물 구성 |  | 기준문서
10 | 10_개발연계 | 웹 프로그램 연계 컴포넌트와 검증 방법 |  | 기준문서
11 | 11_발전량_모델 | 지역·경사·방위·PR 입력 → 월/연간 POA 및 발전량 계산 |  | 계산모델
12 | 12_월별FACTOR | 월별 H0·Kt·산란비·Rb·View Factor 확인 |  | 계산모델
13 | 13_시나리오비교 | 경사각·방위각 시나리오 10종 비교 |  | 계산모델
14 | 14_지역·상수 | 지역 대표 위도와 모델 상수·기본값 |  | 계산모델
15 | 15_태양기하 | 15분 태양벡터 적분에 의한 Rb·H0 산출 근거 |  | 계산모델
16 | 16_적용한계·참고 | 적용 한계, 입력 기준, 참고 문헌 |  | 계산모델
20 | 20_원자료 | 기상청 지역별 월 일사량 원자료 1,200행(kWh 환산) |  | 데이터
21 | 21_피벗_월별 | 연월×지역 피벗(월 합계 / 일평균) |  | 데이터
22 | 22_피벗_연도별 | 연도×지역 피벗(연 합계 / 일평균) |  | 데이터
23 | 23_피벗_계절패턴 | 달력월 기후평균 피벗(월 합계 / 일평균) |  | 데이터
24 | 24_차트 | 연도별 추이·계절 패턴 그래프 |  | 데이터
※ 노란 배경·파란 글씨 셀만 사용자가 직접 입력하는 값이며, 그 외 셀은 수식으로 계산됩니다. 초록 글씨는 다른 시트를 참조하는 값입니다.

## 02_버전이력
버전 이력
모델 버전과 문서 버전을 함께 관리하며, 계산식이 바뀌면 반드시 버전을 함께 갱신합니다.
■ 버전 이력
모델 버전 | 일자 | 구분 | 변경 내용 | 검증 상태 | 프로그램 반영
문서 v1.0 | 2026-08-03 | 자료 정리 | AI 생성 자료 2건을 단일 워크북으로 재구성(시트 순서·명명·서식 통일, 중복 정의 제거, 보조 계산 분리) | 완료 | 해당 없음
MVP-0.1.0 | 2026-08-03 | 최초 MVP | 간편·상세·전문가 모드, 월간 POA, PDF/PPT/Excel 산출 | 완료 | 완료
MVP-0.2.0 | 2026-08-03 | 기능·품질 개선 | 부분연도 동일기간 비교, 결측월 null 처리, SQLite 프로젝트 저장, 전문가 이미지 부록, PptxGenJS | 완료 | 완료
NEXT | 미정 | 후속 | 시간단위 pvlib 엔진, 주소/지도 입력, 유사 발전소 벤치마크, Windows 단일 실행형 | 미착수 | 미착수
■ 구버전 → v1.0 시트 매핑
구버전 시트 | v1.0 시트 | 정리 내용
버전관리 | 02_버전이력 | v1.0 이력 및 시트 매핑 추가
프로그램_개요 | 03_모델개요 | 그대로 유지
계산식_명세 | 04_계산식_명세 | 계산_가이드의 '모델 흐름' 통합
FACTOR_정의 | 05_FACTOR_기준값 | 지역_설정에 중복 정의되던 기본값의 단일 출처로 지정
진단규칙_명세 | 06_진단규칙 | 그대로 유지
데이터_사전 | 07_데이터사전 | 그대로 유지
검증_CASE | 08_검증CASE | 중복된 CASE ID(TC-012 2건) 정정, 일련번호 재부여
보고서_구성 | 09_보고서구성 | 그대로 유지
개발_연계 | 10_개발연계 | 그대로 유지
표지 | 01_표지·목차 | 문서 맨 앞으로 이동, 목차 하이퍼링크·요약지표 추가
발전량_모델 | 11_발전량_모델 | 입력/결과 영역 구분, 입력 셀 표시 및 유효성 목록 추가
FACTOR_월별 | 12_월별FACTOR | 그대로 유지
방위경사_비교 | 13_시나리오비교 | 본표 옆에 있던 보조 계산 블록을 별도 숨김 시트로 분리
지역_설정 | 14_지역·상수 | 기본값 3종(PR·가동률·반사율)은 05 시트를 참조하도록 변경
계산_가이드 | 04_계산식_명세 / 16_적용한계·참고 | 계산식은 04로, 한계·참고자료는 16으로 분리
태양기하_상세 | 15_태양기하 | 15분 적분 상세행을 그룹으로 접어 요약부만 표시
원자료 | 20_원자료 | 그대로 유지(표 이름 RawDataKWh 유지)
월별_일사량_kWh + 월별_일평균_kWh | 21_피벗_월별 | 월 합계·일평균 2개 시트를 1개로 통합
연도별_일사량_kWh + 연도별_일평균_kWh | 22_피벗_연도별 | 연 합계·일평균 통합, 10개년 평균 행 추가
월평균_계절패턴_kWh + …_일평균_kWh | 23_피벗_계절패턴 | 계절 패턴 2개 시트를 1개로 통합
차트 | 24_차트 | 통합 피벗을 참조하도록 재작성

## 03_모델개요
모델 개요 및 모드별 기능
웹 프로그램, 상세 계산 Excel, 고객 PDF/PPT가 공유해야 하는 분석 원칙과 모드별 기능을 정의합니다.
■ 모드별 기능 정의
구분 | 간편 모드 | 상세 모드 | 전문가 모드 | 구현 상태(MVP) | 후속 개발
주요 목적 | 지역 장기평균 및 분석연도 기상 대비 실제 발전량 비교 | 현장 일사량·설비·인버터 정보를 추가해 원인 후보 검토 | 시간자료·항목별 손실·전문가 의견 및 보고서 편집 | 구현 | 유사 발전소 벤치마크
최소 입력 | 지역, 분석연도, DC/AC 용량, 실제 월별 발전량 | 간편 입력 + 경사/방위, 모듈, 일사량, 인버터별 연간자료 | 상세 입력 + 시간자료, MPPT, 상태코드, 전문가 손실 FACTOR | 구현 | 시간자료 상세 진단
기상 기준 | 2016~2025 지역별 GHI 평균 및 선택연도 GHI | 현장 GHI 또는 POA 우선 | 현장 POA·시간별 GHI/DNI/DHI 및 전사모델 선택 | 월 단위 구현 | pvlib 시간엔진
예상 발전량 | PR 기반 | PR 기반 또는 현장자료 보정 | 항목별 손실 기반 선택 | 구현 | 모듈/인버터 사양 DB
진단 결과 | 정상/관찰/주의/점검권고, 기본 원인 후보 | 인버터 편차·출력제한·클리핑 가능성 추가 | 진단규칙 임계값과 전문가 의견 관리 | 기본 규칙 구현 | 이상감지 학습모델
다운로드 | 고객 PDF, PPT, 상세 Excel, JSON | 동일 | 전문가 의견·현장사진 추가용 PPT | 구현(전문가 이미지 부록 포함) | 슬라이드 선택·브랜드 템플릿
데이터 등급 | D 또는 C | C 또는 B | B 또는 A | 구현 | 자동 품질점수 고도화
권한 | 고객 | 고객/분석자 | 전문가 PIN 및 서버 토큰 | 서명 토큰·8시간 만료 구현 | 회원·조직·RBAC
로컬 저장 | 브라우저 입력값 임시보관 | 로컬 SQLite 프로젝트 저장·불러오기 | 전문가 첨부파일 로컬 저장 | 구현 | 백업·복구/다중 사용자

## 04_계산식_명세
계산식 명세
프로그램 코드(app.py)와 Excel 기준모델이 동일하게 사용해야 하는 월별 계산 순서입니다. 실제 PR은 현장 POA가 있을 때만 표시합니다.
■ 모델 흐름
순서 | 단계 | 내용
① | 수평면 일사량 선택 | 지역·연도별 월 합계 GHI(원자료 또는 현장 실측)
② | 월 일평균 환산 | H = 월 GHI ÷ 해당 월 일수
③ | 태양기하 계산 | 대표 위도·월 대표일로 적위 δ, 일몰시간각 ωs, 대기권외 일사량 H0
④ | 확산 분리 | Kt = H/H0 → Erbs 월평균 상관식으로 산란비 Hd/H 추정
⑤ | 직달 전사 | 15분 간격 태양벡터 적분으로 Rb 계산
⑥ | 경사면 일사량 | POA = 직달 + 천공산란 + 지면반사
⑦ | 발전량 산정 | POA × DC용량 × PR × 가동률 × (1-출력제한) × 기타보정
■ 계산식 상세
순서 | 계산 항목 | 코드 변수 | 수식/알고리즘 | 단위 | 적용 모드 | 입력/출처 | 예외·주의
1 | 대표일 | representative_day | 1~12월 대표일: 17, 47, 75, 105, 135, 162, 198, 228, 258, 288, 318, 344 | Julian day | 전체 | 월 | 월평균 모델용
2 | 태양 적위 | delta | δ = 23.45 × sin[360 × (284+n)/365] | degree | 전체 | 대표일 | 각도 계산 시 radian 변환
3 | 일몰시간각 | omega_s | ωs = acos(-tanφ × tanδ) | radian | 전체 | 위도 φ | acos 인수 -1~1 제한
4 | 대기권외 일사량 | h0_daily | H0 = (24×60/π)×Gsc×dr×[ωs sinφ sinδ + cosφ cosδ sinωs] ÷ 3.6 | kWh/m²/day | 전체 | Gsc=0.082 MJ/m²/min | 0 이하 방지
5 | 수평면 일평균 | h_daily | H = 월 GHI ÷ 월 일수 | kWh/m²/day | 전체 | 지역/현장 GHI | 결측을 0으로 대체하지 않음
6 | 청명도지수 | kt_raw / kt_applied | Kt_raw = H/H0; Erbs 적용 Kt = MAX(0.30, MIN(0.80, Kt_raw)) | - | 전체 | H, H0 | 원자료 Kt와 적용 Kt를 모두 저장
7 | 산란비 | diffuse_fraction | ωs ≤ 81.4°: 1.391-3.560Kt+4.189Kt²-2.137Kt³ / 그 외: 1.311-3.022Kt+3.427Kt²-1.821Kt³ | - | 전체 | Erbs 월평균식 | 0.05~1.00 제한
8 | 직달·산란 분리 | beam / diffuse | Hd = H×Kd, Hb = MAX(0, H-Hd) | kWh/m²/day | 전체 | H, Kd | 월평균 분리값
9 | 직달 경사계수 | rb | 15분 간격 태양벡터 적분: Rb = Σmax(cosθ,0) / Σmax(cosθz,0) | - | 전체 | 위도, 경사각 β, 방위각 A | 방위각 북0 동90 남180 서270
10 | 천공 View Factor | sky_factor | (1+cosβ)/2 | - | 전체 | 경사각 | 등방성 천공 모델
11 | 지면 View Factor | ground_factor | (1-cosβ)/2 | - | 전체 | 경사각 | 지면반사율 별도 적용
12 | 경사면 일사량 | poa_month | POA = [Hb×Rb + Hd×sky_factor + H×ρg×ground_factor] × 일수 | kWh/m²/month | 전체 | GHI, 경사, 방위, 반사율 | 현장 POA 입력 시 계산값보다 우선
13 | 모듈 경년열화 | age_factor | F_age = (1 - 연간열화율)^운영연수 | - | 전체 | 상업운전일, 분석연도 | 상업운전일 미입력 시 1.000
14 | PR 기반 예상량 | expected_pr | E = POA × Pdc × PR × F_age × Availability × (1-Curtailment) × F_other | kWh | 간편/상세 | PR, 가동률, 출력제한 | PR에 포함된 손실 중복 차감 금지
15 | 항목별 예상량 | expected_component | E = POA × Pdc × ΠF_loss × Availability × (1-Curtailment) × F_other | kWh | 전문가 | 개별 손실 FACTOR | PR을 동시에 적용하지 않음
16 | 발전성능지수 | performance_index | PI = Actual Energy ÷ Weather-adjusted Expected Energy | % | 전체 | 실제 발전량, 기상보정 예상량 | 실제 발전량이 있는 월만 연간 합산
17 | 실제 PR | actual_pr | PR = (E_actual/Pdc) ÷ (H_POA/Gref) | % | 상세/전문가 | 현장 POA | 현장 POA가 없으면 실제 PR로 표기하지 않음
18 | 특성발전량 | specific_yield | Yf = E / Pdc | kWh/kWp | 전체 | 발전량, DC 용량 | 다른 용량 발전소 비교용
19 | 설비이용률 | capacity_factor | CF = E_actual / (Pac × 8,760) | % | 전체 | 실제 연간 발전량, AC 용량 | 부분연도는 별도 시간 보정 필요
20 | 입력기간 예상량 | expected_weather_matched_kwh | 실제 발전량이 입력된 월의 기상보정 예상량만 합산 | kWh | 전체 | 월별 실제값 존재 여부 | 부분연도를 연간 실적과 혼동하지 않음
21 | 입력기간 발전성능지수 | performance_index | ΣE_actual(입력월) ÷ ΣE_weather-adjusted(동일 입력월) | % | 전체 | 입력월 실제·예상 | 결측월은 0으로 대체하지 않음
22 | 자료 커버리지 | coverage_pct | 실제 발전량 입력 월수 ÷ 12 × 100 | % | 전체 | actual_month_count | 부분연도 판정 문구에 표시

## 05_FACTOR_기준값
FACTOR 기준값
FACTOR 기본값의 단일 출처(single source) 시트입니다. 관리자 설정값으로 관리하고 분석 실행 시 스냅샷을 보관합니다.
■ 손실·보정 FACTOR 기본값
코드 | 한글명 | 기본값 | 권장범위 | 단위 | 적용방식 | 포함/제외 범위 | 근거·주의 | 출처 URL
pr | 기준 PR | 0.8 | 0.75~0.85 | - | PR 기반 | 정상 설비의 온도·변환·배선 등 종합손실 | 발전소 설계 및 운영수준에 맞게 조정 | https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/5-ac-system-output/pv-performance-metrics/performance-ratio/
availability | 가동률 | 0.995 | 0.95~1.00 | - | 공통 | 고장·정비로 발전 불가능한 시간 | PR과 별도 적용 시 정의 일관성 필요
curtailment_rate | 출력제한률 | 0 | 0~0.10 | - | 공통 | 계통·계약·운영 지시에 의한 의도적 감발 | 고장·정비는 포함하지 않음
other_factor | 기타보정계수 | 1 | 0.90~1.05 | - | 공통 | 별도 안전계수 또는 프로젝트 특수보정 | PR 손실과 중복 금지
annual_degradation_rate | 연간 모듈 열화율 | 0.005 | 모듈 보증값 | /year | 공통 | 운영연수 보정 | 실제 장기추세와 비교
albedo | 지면반사율 | 0.2 | 0.15~0.30 | - | POA | 지면반사 성분 | 적설·밝은 지붕은 별도 검토 | https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/
iam | 입사각 FACTOR | 0.98 | 0.95~1.00 | - | 항목별 | 입사각 광학손실 | PR 방식에서는 중복 적용 금지
shading | 음영 FACTOR | 0.99 | 0.80~1.00 | - | 항목별 | 주변 지형·구조물 음영 | 시간대별 또는 음영해석 권장
soiling | 오염 FACTOR | 0.97 | 0.90~1.00 | - | 항목별 | 먼지·조류분변·염해 | 강우·세척 전후 성능 확인
temperature | 온도 FACTOR | 0.94 | 0.85~0.98 | - | 항목별 | 모듈 고온 손실 | 시간별 기온·풍속·모듈온도 적용 권장
mismatch | 불일치 FACTOR | 0.98 | 0.95~1.00 | - | 항목별 | 모듈·스트링 전기적 불일치 | MPPT 데이터가 있으면 실측 진단
dc_wiring | DC 배선 FACTOR | 0.985 | 0.97~1.00 | - | 항목별 | DC 케이블·접속 손실 | 설계 전압강하 자료 확인
inverter | 인버터 FACTOR | 0.975 | 0.95~0.99 | - | 항목별 | DC-AC 변환효율 | 클리핑은 별도 또는 모델 내 포함 정의 필요
ac_wiring | AC 배선 FACTOR | 0.99 | 0.98~1.00 | - | 항목별 | AC 배선 손실 | 계량기 위치 확인
transformer | 변압기 FACTOR | 0.99 | 0.97~1.00 | - | 항목별 | 변압기 손실 | 발전량 계측 위치에 따라 제외 가능
※ PR 기반 방식(간편·상세)과 항목별 손실 방식(전문가)은 동시에 적용하지 않습니다. PR에 이미 포함된 손실을 항목별로 다시 차감하면 이중 차감이 됩니다.
※ 기준 PR·가동률·지면반사율은 본 시트가 기준이며, '14_지역·상수' 시트의 기본값과 '11_발전량_모델' 시트의 기본 입력값은 이 값을 참조합니다.
※ 출처가 비어 있는 항목은 프로젝트 관리자 설정값이며, 실제 설비 사양·운영 기록으로 대체하는 것을 권장합니다.

## 06_진단규칙
저하원인 진단규칙
진단은 고장 확정이 아니라 가능성·근거·추가 확인·권장조치로 출력합니다. 필요 데이터가 없으면 '판단자료 부족'으로 반환합니다.
■ 진단규칙 및 임계값
규칙코드 | 원인명 | 필요 데이터 | 조건/임계값(MVP) | 가능성 | 자동 근거 | 추가 확인 | 권장 조치 | 구현
WEATHER_LOW | 분석연도 일사량 부족 | 지역/현장 GHI | 연간 GHI ÷ 10년평균 GHI < 0.96 | 보통~높음 | 분석연도와 장기평균 일사량 비율 | 현장 POA, 인근 관측소 거리 | 기상영향과 설비성능 차이를 분리 | 구현
PERF_LOW | 기상 보정 후 성능저하 | 실제 발전량, 기상보정 예상량 | 연간 PI < 0.97 (<0.92 보통, <0.85 높음) | 낮음~높음 | 실제/예상 비율과 저하월 목록 | 정지·알람·세척·출력제한 | 설비 및 운영 기록 순차 점검 | 구현
INV_LOW | 특정 인버터 저하 | 인버터별 DC용량, 연간발전량 | 특성발전량이 중앙값 대비 -7% 이하 | 보통~높음 | 인버터별 kWh/kWp 편차 | MPPT 전류, 알람, 차단기 | 인버터·스트링 현장점검 | 구현
CLIPPING | 인버터 클리핑 가능성 | DC/AC 비율 | DC/AC ≥ 1.25 (≥1.35 보통) | 낮음~보통 | DC/AC 설계비율 | 맑은 날 시간별 AC 출력 | 정오 출력 평탄화 확인 | 부분 구현
CURTAIL | 출력제한 손실 | 출력제한률/이벤트 | 출력제한률 > 0 (≥5% 높음) | 보통~높음 | 입력된 제한률 | 계통지시·접속용량·PPA | 이벤트별 손실량 검증 | 구현
AGE | 모듈 경년열화 | 상업운전일, 열화율 | 운영연수 ≥ 5년 | 낮음 | 운영연수와 누적 보정률 | 기상보정 연도별 추세 | 보증 열화율과 실제 추세 비교 | 구현
MISSING | 원인진단 자료 부족 | 데이터 등급 | 등급 C 또는 D | 보통 | 부족한 데이터 목록 | POA/GHI, 인버터, 정지기록 | 추가 계측자료 확보 | 구현
ZERO_GEN | 일사 존재 시 무발전 | 시간/일별 POA와 발전량 | POA 임계값 이상 & 발전량 0 | 높음 | 발생시각과 지속시간 | 계통, 인버터 상태, 통신 | 고장·정전·계량 오류 구분 | 후속
MORNING_PM | 오전/오후 비대칭 | 시간별 출력·POA | 정오 기준 대칭구간 편차 지속 | 보통 | 시간대별 정상화 출력곡선 | 현장 음영, 방위, 센서 | 음영 및 방향 불일치 확인 | 후속
SOILING | 오염 가능성 | PI, 강우/세척 이력 | 강우·세척 후 PI 유의 회복 | 보통 | 전후 성능 변화 | 세척일, 강우량, 사진 | 오염도 점검 및 세척주기 최적화 | 후속
SENSOR_POA | POA 센서 이상 | GHI/POA/태양기하 | POA/GHI 비율이 방향·계절과 불일치 | 보통 | 센서 비율·고정값·결측 | 설치각, 교정일, 청소상태 | 센서 재설치·교정 | 후속

## 07_데이터사전
입력·출력 데이터 사전
웹 API와 보고서에서 사용하는 주요 필드입니다. 모든 시계열 값에는 시간대·단위·출처 및 품질 플래그를 함께 관리하는 것이 목표입니다.
■ 필드 정의
영역 | 필드명 | 한글명 | 자료형 | 단위 | 필수 모드 | 허용값/예시 | 결측 처리 | 비고
발전소 | plant_name | 발전소명 | string | - | 전체 | 1MW 태양광발전소 | 기본명 적용
발전소 | region | 지역권역 | enum | - | 전체 | 서울경기 등 10개 권역 | 필수 | 주소 기반 자동선정 후속
발전소 | analysis_year | 분석연도 | integer | year | 전체 | 2016~2025 | 필수 | 현재 기준자료 기간
발전소 | commercial_date | 상업운전일 | date | YYYY-MM-DD | 선택 | 2020-01-01 | 열화 FACTOR=1
설비 | capacity_dc_kwp | DC 설치용량 | number | kWp | 전체 | 1000 | 필수 | 발전량 정규화 기준
설비 | capacity_ac_kw | AC 설치용량 | number | kW | 상세 | 900 | DC와 같게 추정 | 클리핑/이용률 산정
설비 | inverters | 인버터 배열 | array | - | B 이상 | 이름, AC/DC용량, 발전량 | 없음 | 인버터 편차 분석
설치조건 | tilt_deg | 모듈 경사각 | number | degree | C 이상 | 0~90 | 30° 추정 | 추정값 표시
설치조건 | azimuth_deg | 모듈 방위각 | number | degree | C 이상 | 북0 동90 남180 서270 | 180° 추정
설치조건 | latitude | 현장 위도 | number | degree N | 전문가 | 33~38 | 권역 대표위도
발전량 | actual_monthly_kwh | 월별 실제 발전량 | array[12] | kWh/month | 전체 | 1~12월 | 미입력 월 제외 | 0과 결측을 구분
일사량 | actual_ghi_monthly | 현장 월별 GHI | array[12] | kWh/m²/month | B 이상 | 1~12월 | 선택연도 지역 GHI
일사량 | actual_poa_monthly | 현장 월별 POA | array[12] | kWh/m²/month | A/B | 1~12월 | GHI에서 계산 | 현장값 최우선
계산 | calculation_method | 계산방식 | enum | - | 전체 | pr_based / component_loss_based | pr_based | 항목별 방식은 전문가 권한
계산 | component_losses | 항목별 FACTOR | object | - | 전문가 | iam, shading 등 | 기본값 | PR과 중복 금지
출력 | performance_index | 발전성능지수 | number | % | 전체 | Actual / Weather expected | 실적 없으면 null
출력 | expected_weather_matched_kwh | 입력기간 기상보정 예상량 | number | kWh | 전체 | 실제값이 있는 월만 합산 | 실적 미입력 시 0 | 부분연도 비교 기준
출력 | actual_month_count | 실적 입력 월수 | integer | month | 전체 | 0~12 | 0 | 자료 범위 표시
출력 | coverage_pct | 실적 자료 커버리지 | number | % | 전체 | 0~100 | 0 | actual_month_count / 12
출력 | data_quality.grade | 데이터 등급 | enum | - | 전체 | A/B/C/D | 자동 | 분석범위 제한
출력 | diagnoses | 저하요인 진단 | array | - | 전체 | 원인, 가능성, 근거, 조치 | 최소 1개 | 고장 확정 금지
전문가 | expert_evidence | 전문가 첨부자료 | array | PNG/JPG | 전문가 | id, 파일명, 제목, 설명 | 미입력 허용 | PPT/PDF 부록 자동 반영

## 08_검증CASE
계산 및 진단 검증 CASE
프로그램 배포 전 동일 입력으로 Excel/코드 결과를 비교합니다. 월별 예상량 허용오차 ±0.1%, 연간 ±0.05%를 기본으로 합니다.
■ 검증 CASE 목록
CASE ID | 시나리오 | 핵심 입력 | 예상 결과 | 검증 지표 | 허용오차/판정 | 자동화 상태 | 비고
TC-001 | 정상 1MW 남향 30° | 서울경기, 2025, DC 1000, AC 1000, PR 80%, 실제=기상보정 예상 | PI 약 100%, 정상 | 월/연 예상량, PI | 월 ±0.1%, 연 ±0.05% | 수동/코드 | 기본 회귀테스트
TC-002 | 실제 발전량 미입력 | TC-001과 동일, 실제 12개월 공란 | '실적 입력 필요' 반환 | 판정, null 처리 | 오류 없음 | 코드
TC-003 | 일사량이 장기평균보다 낮은 연도 | 지역 연도 GHI 비율 < 96% | 기상요인 진단 | weather_ratio, 진단코드 | 임계값 정확 일치 | 코드
TC-004 | 기상보정 후 10% 저하 | 실제 = 기상보정 예상 × 0.90 | 관찰 또는 주의, PERF_LOW | PI, 판정, 진단 | 임계값 일치 | 코드
TC-005 | 특정 인버터 10% 저하 | 2대 동일 DC, 한 대 kWh/kWp -10% | INV_LOW 보통 | 중앙값 편차 | ±0.1%p | 코드
TC-006 | DC/AC 1.35 | DC 1000, AC 740 | 클리핑 가능성 보통 | 비율, 진단 | 조건 경계 확인 | 코드 | 시간자료 없으므로 확정 금지
TC-007 | 출력제한 5% | curtailment_rate = 0.05 | 예상량 5% 감소, CURTAIL 높음 | 발전량, 진단 | ±0.01% | 코드
TC-008 | 상업운전 10년 | 연 열화율 0.5%, 운영 10년 | F_age 약 0.951 | 열화 FACTOR | ±0.001 | 코드
TC-009 | 현장 POA 우선 | POA 12개월 입력, GHI도 입력 | 기상예상량은 POA 직접 적용 | weather_source, 예상량 | POA 우선 | 코드
TC-010 | 항목별 손실 권한 | 전문가 토큰 없이 component 요청 | PR 방식으로 강제 | calculation_method | 권한 차단 | 코드
TC-011 | 결측 월 | 실제 6개월만 입력 | 해당 6개월 예상량 합으로 PI 계산 | annual actual_month_count | 6 | 코드 | 부분연도 문구 및 동일기간 예상량 확인
TC-012 | 단위 오류 파일 | 발전량 컬럼에 문자열/음수 포함 | 유효행만 집계, 음수 제외 | rows_valid, 월합계 | 오류 메시지 명확 | 코드
TC-013 | 업로드 결측월 | 1월·3월만 있는 CSV | 2월 등 결측월은 null, 0으로 대체하지 않음 | 업로드 monthly array | null 유지 | 코드 | 데이터품질 경고 표시
TC-014 | 로컬 프로젝트 저장 | 입력값·분석결과 저장 후 재조회 | 동일 입력·결과 복원 | SQLite CRUD | 일치 | 코드 | 외부 전송 없음
TC-015 | 전문가 이미지 부록 | 전문가 토큰 + PNG/JPG 첨부 | PPT/PDF에 제목·설명과 이미지 포함 | 보고서 페이지/슬라이드 | 오버플로 없음 | 코드 | 전문가 권한 필요
※ 구버전 자료에서 TC-012 가 두 건 중복되어 있어 v1.0에서 일련번호를 다시 부여했습니다(총 15건).

## 09_보고서구성
보고서 구성
PDF는 공식 보관용, PPT는 고객 설명·전문가 편집용, Excel은 계산검증·기술분석용으로 역할을 분리합니다.
■ 산출물별 구성
산출물 | 섹션/슬라이드 | 자동 생성내용 | 전문가 추가내용 | 고객 공개 | MVP 구현 | 후속 기능
고객 PDF | 표지/분석조건 | 발전소, 분석연도, 용량, 모델버전 | 승인자/기관정보 | 예 | 구현 | 전자서명·승인
고객 PDF | 종합판정/KPI | 실제·장기·기상보정 예상, PI, 데이터등급 | 전문가 요약 의견 | 예 | 구현 | 브랜드 템플릿
고객 PDF | 월별 비교 | 월별 실제·예상 표 | 특이월 주석 | 예 | 구현 | 그래프 이미지 강화
고객 PDF | 저하요인/권장조치 | 가능성, 근거, 권장조치 | 현장확인 결과 | 예 | 구현(전문가 이미지 부록 포함) | 사진 첨부
고객 PPT | 표지/종합판정 | 고객 발표용 핵심 결과 | 설명 순서 수정 | 예 | 구현 | 슬라이드 선택
고객 PPT | 월별 발전량 차트 | 기상보정 예상과 실제 | 특이월 강조 | 예 | 구현 | 회사 테마
고객 PPT | 전문가 검토의견 | 입력한 전문가 의견 | 현장사진, 열화상, 알람, IV Curve | 예 | 구현(이미지 업로드 포함) | 슬라이드 순서·선택·회사 테마
상세 Excel | 분석요약/월별 | 수치와 수식, 차트 | 검토 의견 | 전문가 | 구현 | 원본데이터 포함
상세 Excel | 계산식/FACTOR | 계산변수, 손실계수, 데이터품질 | 관리자 승인값 | 전문가 | 구현 | 버전 스냅샷

## 10_개발연계
웹 프로그램 개발 연계
현재 MVP 코드와 본 워크북을 같은 입력으로 비교하고, 변경 시 모델 버전과 변경이력을 함께 갱신합니다.
■ 컴포넌트별 연계
구분 | 경로/컴포넌트 | 역할 | 현재 버전 | 검증방법 | 보안/운영 주의 | 후속
백엔드 | app.py + solar_core.py | API·권한·업로드 및 POA/예상량/PI/진단 계산 | MVP-0.2.0 | pytest/API 회귀테스트 | 전문가 PIN·토큰 비밀값은 배포 전 변경 | RBAC/사용자 인증
프런트엔드 | static/index.html, app.js | 간편·상세·전문가 입력, 프로젝트 저장, 결과표시 | MVP-0.2.0 | 브라우저 입력/다운로드 테스트 | 전문가 기능은 서버 토큰 검증 | Next.js 전환
기준 데이터 | data/solar_data.json | 2016~2025 10개 권역 월별 GHI | 2016-2025 | 원자료 1,200행 대조 | 출처·기간·버전 보관 | 기상 API 자동갱신
고객 PDF | /api/report/pdf + reports.py | 공식 고객 보고서 및 전문가 이미지 부록 | MVP-0.2.0 | PDF 렌더링 검토 | 면책·모델버전 포함 | 승인 워크플로
고객 PPT | /api/report/pptx + PptxGenJS | 고객 설명 및 전문가 첨부자료 슬라이드 | MVP-0.2.0 | 슬라이드 렌더·오버플로 검사 | 자동결과와 전문가 의견 구분 | 브랜드 템플릿
상세 Excel | /api/report/excel + reports.py | 월별 결과, FACTOR, 계산식, 데이터품질 | MVP-0.2.0 | LibreOffice 재계산·수식 오류 검사 | 동적배열 함수 사용 금지 | 원본자료 상세
전문가 권한 | /api/expert/unlock | 만료시간이 있는 서명 토큰 발급 | MVP-0.2.0 | 잘못된 PIN 401, 만료/변조 토큰 확인 | 초기 PIN은 데모 전용이므로 배포 전 반드시 변경 | RBAC/OAuth
모델 변경 | MODEL_VERSION | 보고서·결과 JSON·PPT/Excel에 기록 | MVP-0.2.0 | 코드·Excel 버전 일치 확인 | 분석 실행 시 입력·결과 스냅샷 | 모델 레지스트리
로컬 저장 | storage.py / SQLite | 프로젝트 입력값·분석결과 저장·불러오기 | MVP-0.2.0 | CRUD API 테스트 | PC 로컬 파일 권한·백업 필요 | 다중 사용자 DB
전문가 첨부 | /api/evidence/* | 현장사진·열화상·알람 이미지 로컬 저장 | MVP-0.2.0 | 권한·용량·확장자 테스트 | PNG/JPG, 10MB 제한 | 문서/IV Curve 파일 지원

## 11_발전량_모델
경사면 일사량 및 발전량 계산 모델
지역별 월 수평면 일사량을 직달·산란으로 분리하고, 경사각·방위각·지면반사를 반영한 POA와 발전량을 계산합니다.
① 분석 입력 |  |  |  | ② 주요 결과 |  |  |  | ③ 계산 절차 및 주의사항
분석 지역 | 서울경기 | 광역권 10개 중 선택 |  | 연간 수평면 일사량 |  | kWh/m²/년 |  | ① 월 수평면 일사량(원자료)을 월 일평균 H로 환산합니다.
분석 기준 | 10년평균 | 10년평균 또는 개별연도(2016~2025) |  | 연간 경사면 일사량 POA |  | kWh/m²/년 |  | ② 대기권외 일사량 H0와 청명도지수 Kt = H/H0 를 계산합니다.
경사각 β (°) | 30 | 0° = 수평, 90° = 수직 |  | 경사면/수평면 FACTOR |  | 배 |  | ③ Erbs 월평균 상관식으로 산란 성분 Hd 를 추정합니다.
방위각 A (°) | 180 | 0° 북 / 90° 동 / 180° 남 / 270° 서 |  | 연간 특성발전량 |  | kWh/kWp |  | ④ 15분 태양기하 적분으로 방위·경사 직달계수 Rb 를 계산합니다.
지면반사율 ρg | 0.2 | 일반 토지 기본 0.20 (기본값 출처: 05_FACTOR_기준값) |  | 연간 발전량 |  | MWh/년 |  | ⑤ POA = Hb×Rb + Hd×(1+cosβ)/2 + H×ρg×(1-cosβ)/2
DC 설비용량 (kWp) | 1000 | 발전량·특성발전량 환산 기준 |  | 설비이용률 |  | % |  | ⑥ 발전량 = POA × DC용량 × PR × 가동률 × (1-출력제한) × 기타계수
기준 PR | 0.8 | 온도·인버터·배선·오염 등 종합손실 포함 |  | 경사면 증가율 |  | %
가동률 | 0.995 | 고장·정비로 발전 불가능한 시간 반영 |  | 검토 상태 |  | - |  | ※ 광역권 월자료 기반의 예비·타당성 분석용입니다.
출력제한/계통손실률 | 0 | 의도적 감발(고장·정비 제외) | [5 empty] | ※ 금융·성능보증용은 현장 좌표, 시간별 DNI/DHI, 음영, 온도, 출력제한 자료를 적용하세요.
기타 보정계수 | 1 | 프로젝트 특수보정 (PR과 중복 금지) | [5 empty] | ※ 노란 배경·파란 글씨 셀만 입력값이며, 상세 한계는 '16_적용한계·참고' 시트를 참고하세요.
지역 대표 위도 (°N) |  | 선택 지역의 대표 도시 위도(자동)
현장 위도 수동입력 (선택) |  | 실제 발전소 위도를 알면 입력(권장)
적용 위도 φ (°N) |  | 수동입력이 있으면 우선 적용
④ 월별 계산 결과 (1~12월)
월 | 일수 [일] | 수평면 월일사량 [kWh/m²] | 수평면 일평균 H [kWh/m²/일] | 대기권외 H0 [kWh/m²/일] | Kt | Kt 적용값 | 산란비 Hd/H | 산란 H_d [kWh/m²/일] | 직달 H_b [kWh/m²/일] | Rb | 직달 POA [kWh/m²/일] | 천공산란 POA [kWh/m²/일] | 지면반사 POA [kWh/m²/일] | POA 일평균 [kWh/m²/일] | POA 월일사량 [kWh/m²] | POA FACTOR [배] | 특성발전량 [kWh/kWp] | 발전량 [MWh] | 검토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
연간/평균

## 12_월별FACTOR
월별 경사면 일사량 계산 FACTOR
'11_발전량_모델' 시트에서 사용되는 주요 계수와 월별 값을 한 화면에서 확인합니다. 모든 값은 참조식이며 직접 입력하지 않습니다.
■ 현재 적용 입력 FACTOR
지역 |  | - | 선택 수평면 일사량 권역
분석 기준 |  | - | 10년평균 또는 개별연도
위도 φ |  | °N | 태양위치 및 H0 계산
경사각 β |  | ° | 모듈면 경사
방위각 A |  | ° | 북0 / 동90 / 남180 / 서270
지면반사율 ρg |  | - | 지면반사 성분
기준 PR |  | - | 종합 시스템 성능계수
가동률 |  | - | 가동 가능률
출력제한률 |  | - | 계통/출력 제한
기타 보정 |  | - | 추가 보정계수
■ 월별 계산계수
월 | 대표일 (DOY) | H 수평면 일평균 | H0 대기권외 | Kt | Kt 적용값 | 산란비 | 직달비 | Rb | 천공 View Factor | 지면 View Factor | POA FACTOR | 수평면 월일사량 | 경사면 월일사량 | 특성발전량 | 검토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
■ FACTOR 정의 및 계산식
기호 | 계산식 | 단위 | 설명
H | 수평면 월일사량 ÷ 일수 | kWh/m²/일 | 지역별 원자료
H0 | (24×60/π)·Gsc·E0·[cosφ cosδ sinωs + ωs sinφ sinδ] | kWh/m²/일 | 대기권외 일사량
Kt | H / H0 | - | 대기 투과 수준
Hd/H | Erbs 월평균 상관식 | - | 산란 성분 비율
Rb | Σmax(cosAOI,0) / Σmax(cosθz,0) | - | 직달 성분의 경사·방위 기하계수
F_sky | (1+cosβ)/2 | - | 등방성 천공산란 View Factor
F_ground | (1-cosβ)/2 | - | 지면 View Factor
POA | Hb×Rb + Hd×F_sky + H×ρg×F_ground | kWh/m²/일 | 경사면 일사량
POA FACTOR | POA 월일사량 / 수평면 월일사량 | 배 | 경사·방위 효과
특성발전량 | POA × PR × 가동률 × (1-출력제한) × 기타 | kWh/kWp | DC 1 kWp 기준

## 13_시나리오비교
경사각·방위각 시나리오 비교
지역·분석기준·PR 등은 '11_발전량_모델' 입력을 공통으로 사용하며, 시나리오별 경사각과 방위각만 바꾸어 비교합니다.
■ 시나리오별 연간 결과
시나리오 | 경사각 β [°] | 방위각 A [°] | 연간 수평면 [kWh/m²] | 연간 POA [kWh/m²] | POA FACTOR [배] | 특성발전량 [kWh/kWp] | 발전량 [MWh] | 기본 대비 [%] | 설명
현재 입력 | [8 empty] | '11_발전량_모델' 시트 입력값
남향 15° | 15 | 180 | [6 empty] | 저경사 남향
남향 20° | 20 | 180 | [6 empty] | 저경사 남향
남향 25° | 25 | 180 | [6 empty] | 국내 일반 고정식 예시
남향 30° | 30 | 180 | [6 empty] | 중경사 남향
남향 35° | 35 | 180 | [6 empty] | 고경사 남향
남동향 25° | 25 | 135 | [6 empty] | 오전 발전 비중 확대
남서향 25° | 25 | 225 | [6 empty] | 오후 발전 비중 확대
동향 20° | 20 | 90 | [6 empty] | 동향 예시
서향 20° | 20 | 270 | [6 empty] | 서향 예시
※ '기본 대비'는 첫 행(현재 입력) 발전량 대비 증감률입니다. 지역·PR·용량 등 나머지 조건은 모든 시나리오가 동일합니다.

## 14_지역·상수
지역 대표 위도 및 모델 상수
지역별 수평면 일사량은 광역권 평균이므로 대표 위도는 초기 검토용입니다. 실제 발전소 위도로 보정하는 것을 권장합니다.
■ 지역 대표 위도 / ■ 모델 상수·기본값 / ■ 분석 기준 목록
지역명 | 대표 도시 | 대표 위도 [°N] | 위도 적용 설명 | 비고 | 상수/기본값 | 값 | 단위 | 설명 | 수정 권장 | 분석 기준 목록
서울경기 | 서울 | 37.5665 | 서울 좌표를 대표값으로 적용 | 현장 위도 입력 권장 | 태양상수 Gsc | 0.082 | MJ/m²/min | 일별 대기권외 수평면 일사량 계산 | 고정 | 10년평균
강원영동 | 강릉 | 37.7519 | 영동권 대표 도시 | 해안/산악 지형 차이 유의 | 시간 간격 | 0.25 | hour | Rb 적분용 15분 간격 | 고정 | 2016
강원영서 | 춘천 | 37.8813 | 영서권 대표 도시 | 현장 위도 입력 권장 | Erbs Kt 하한 | 0.3 | - | 월평균 확산분리식 적용 범위 보정 | 고정 | 2017
충북 | 청주 | 36.6424 | 충북 대표 도시 | 현장 위도 입력 권장 | Erbs Kt 상한 | 0.8 | - | 월평균 확산분리식 적용 범위 보정 | 고정 | 2018
충남 | 대전 | 36.3504 | 충남권 대표값 | 대전은 행정구역상 별도이나 위도 대표값으로 사용 | 기본 지면반사율 |  | - | 일반 토지/잔디 가정 | 05_FACTOR_기준값 참조 | 2019
경북 | 대구 | 35.8714 | 경북권 대표값 | 대구는 행정구역상 별도이나 위도 대표값으로 사용 | 기본 PR |  | - | 온도·인버터·배선·오염·불일치 등 통합 | 05_FACTOR_기준값 참조 | 2020
경남 | 부산 | 35.1796 | 경남권 대표값 | 부산은 행정구역상 별도이나 위도 대표값으로 사용 | 기본 가동률 |  | - | 설비 및 계통 가동 가능률 | 05_FACTOR_기준값 참조 | 2021
전북 | 전주 | 35.8242 | 전북 대표 도시 | 현장 위도 입력 권장 | 기준 일사강도 | 1 | kW/m² | 특성발전량 환산 기준 | 고정 | 2022
전남 | 광주 | 35.1595 | 전남권 대표값 | 광주는 행정구역상 별도이나 위도 대표값으로 사용 | [5 empty] | 2023
제주 | 제주 | 33.4996 | 제주권 대표 도시 | 제주 남북부 차이 유의 | [5 empty] | 2024
2025
※ 지면반사율·PR·가동률의 기본값은 '05_FACTOR_기준값' 시트를 참조합니다(값을 두 곳에서 따로 관리하지 않습니다).
※ 지역명 목록(A5:A14)과 분석 기준 목록(M5:M15)은 '11_발전량_모델' 시트 입력 셀의 선택 목록으로 사용됩니다.

## 15_태양기하
태양기하 및 방위·경사 FACTOR 산출
월 대표일 기준 15분 간격 태양벡터를 적분하여 월별 Rb(경사면/수평면 직달 기하계수)와 대기권외 일사량 H0를 계산합니다.
월 | 대표일 (DOY) | 적위 δ [°] | 일몰시간각 ωs [°] | Σ cosθz | Σ cosAOI | Rb | H0 [kWh/m²/일] |  | 적용 입력값
1 | 17 | [7 empty] | 위도 φ |  | °N
2 | 47 | [7 empty] | 경사각 β |  | °
3 | 75 | [7 empty] | 방위각 A |  | °
4 | 105
5 | 135
6 | 162
7 | 198
8 | 228
9 | 258
10 | 288
11 | 318
12 | 344
■ 15분 간격 태양벡터 적분 상세 (근거 자료 · 행 그룹으로 접혀 있음)
↓ '13_시나리오비교' 시나리오별 cosAOI⁺ (시나리오 경사각·방위각 적용)
월 | Step | 태양시 [hour] | DOY | 적위 δ | 시각각 ω | Sun_E | Sun_N | Sun_U=cosθz | Normal_E | Normal_N | Normal_U | cosAOI | cosθz⁺ | cosAOI⁺ | cosAOI⁺ S1 | cosAOI⁺ S2 | cosAOI⁺ S3 | cosAOI⁺ S4 | cosAOI⁺ S5 | cosAOI⁺ S6 | cosAOI⁺ S7 | cosAOI⁺ S8 | cosAOI⁺ S9 | cosAOI⁺ S10
1 | 1 |  | 17
1 | 2 |  | 17
1 | 3 |  | 17
1 | 4 |  | 17
1 | 5 |  | 17
1 | 6 |  | 17
1 | 7 |  | 17
1 | 8 |  | 17
1 | 9 |  | 17
1 | 10 |  | 17
1 | 11 |  | 17
1 | 12 |  | 17
1 | 13 |  | 17
1 | 14 |  | 17
1 | 15 |  | 17
1 | 16 |  | 17
1 | 17 |  | 17
1 | 18 |  | 17
1 | 19 |  | 17
1 | 20 |  | 17
1 | 21 |  | 17
1 | 22 |  | 17
1 | 23 |  | 17
1 | 24 |  | 17
1 | 25 |  | 17
1 | 26 |  | 17
1 | 27 |  | 17
1 | 28 |  | 17
1 | 29 |  | 17
1 | 30 |  | 17
1 | 31 |  | 17
1 | 32 |  | 17
1 | 33 |  | 17
1 | 34 |  | 17
1 | 35 |  | 17
1 | 36 |  | 17
1 | 37 |  | 17
1 | 38 |  | 17
1 | 39 |  | 17
1 | 40 |  | 17
1 | 41 |  | 17
1 | 42 |  | 17
1 | 43 |  | 17
1 | 44 |  | 17
1 | 45 |  | 17
1 | 46 |  | 17
1 | 47 |  | 17
1 | 48 |  | 17
1 | 49 |  | 17
1 | 50 |  | 17
1 | 51 |  | 17
1 | 52 |  | 17
1 | 53 |  | 17
1 | 54 |  | 17
1 | 55 |  | 17
1 | 56 |  | 17
1 | 57 |  | 17
1 | 58 |  | 17
1 | 59 |  | 17
1 | 60 |  | 17
1 | 61 |  | 17
1 | 62 |  | 17
1 | 63 |  | 17
1 | 64 |  | 17
1 | 65 |  | 17
1 | 66 |  | 17
1 | 67 |  | 17
1 | 68 |  | 17
1 | 69 |  | 17
1 | 70 |  | 17
1 | 71 |  | 17
1 | 72 |  | 17
1 | 73 |  | 17
1 | 74 |  | 17
1 | 75 |  | 17
1 | 76 |  | 17
1 | 77 |  | 17
1 | 78 |  | 17
1 | 79 |  | 17
1 | 80 |  | 17
1 | 81 |  | 17
1 | 82 |  | 17
1 | 83 |  | 17
1 | 84 |  | 17
1 | 85 |  | 17
1 | 86 |  | 17
1 | 87 |  | 17
1 | 88 |  | 17
1 | 89 |  | 17
1 | 90 |  | 17
1 | 91 |  | 17
1 | 92 |  | 17
1 | 93 |  | 17
1 | 94 |  | 17
1 | 95 |  | 17
1 | 96 |  | 17
2 | 1 |  | 47
2 | 2 |  | 47
2 | 3 |  | 47
2 | 4 |  | 47
2 | 5 |  | 47
2 | 6 |  | 47
2 | 7 |  | 47
2 | 8 |  | 47
2 | 9 |  | 47
2 | 10 |  | 47
2 | 11 |  | 47
2 | 12 |  | 47
2 | 13 |  | 47
2 | 14 |  | 47
2 | 15 |  | 47
2 | 16 |  | 47
2 | 17 |  | 47
2 | 18 |  | 47
2 | 19 |  | 47
2 | 20 |  | 47
2 | 21 |  | 47
2 | 22 |  | 47
2 | 23 |  | 47
2 | 24 |  | 47
2 | 25 |  | 47
2 | 26 |  | 47
2 | 27 |  | 47
2 | 28 |  | 47
2 | 29 |  | 47
2 | 30 |  | 47
2 | 31 |  | 47
2 | 32 |  | 47
2 | 33 |  | 47
2 | 34 |  | 47
2 | 35 |  | 47
2 | 36 |  | 47
2 | 37 |  | 47
2 | 38 |  | 47
2 | 39 |  | 47
2 | 40 |  | 47
2 | 41 |  | 47
2 | 42 |  | 47
2 | 43 |  | 47
2 | 44 |  | 47
2 | 45 |  | 47
2 | 46 |  | 47
2 | 47 |  | 47
2 | 48 |  | 47
2 | 49 |  | 47
2 | 50 |  | 47
2 | 51 |  | 47
2 | 52 |  | 47
2 | 53 |  | 47
2 | 54 |  | 47
2 | 55 |  | 47
2 | 56 |  | 47
2 | 57 |  | 47
2 | 58 |  | 47
2 | 59 |  | 47
2 | 60 |  | 47
2 | 61 |  | 47
2 | 62 |  | 47
2 | 63 |  | 47
2 | 64 |  | 47
2 | 65 |  | 47
2 | 66 |  | 47
2 | 67 |  | 47
2 | 68 |  | 47
2 | 69 |  | 47
2 | 70 |  | 47
2 | 71 |  | 47
2 | 72 |  | 47
2 | 73 |  | 47
2 | 74 |  | 47
2 | 75 |  | 47
2 | 76 |  | 47
2 | 77 |  | 47
2 | 78 |  | 47
2 | 79 |  | 47
2 | 80 |  | 47
2 | 81 |  | 47
2 | 82 |  | 47
2 | 83 |  | 47
2 | 84 |  | 47
2 | 85 |  | 47
2 | 86 |  | 47
2 | 87 |  | 47
2 | 88 |  | 47
2 | 89 |  | 47
2 | 90 |  | 47
2 | 91 |  | 47
2 | 92 |  | 47
2 | 93 |  | 47
2 | 94 |  | 47
2 | 95 |  | 47
2 | 96 |  | 47
3 | 1 |  | 75
3 | 2 |  | 75
3 | 3 |  | 75
3 | 4 |  | 75
3 | 5 |  | 75
3 | 6 |  | 75
3 | 7 |  | 75
3 | 8 |  | 75
3 | 9 |  | 75
3 | 10 |  | 75
3 | 11 |  | 75
3 | 12 |  | 75
3 | 13 |  | 75
3 | 14 |  | 75
3 | 15 |  | 75
3 | 16 |  | 75
3 | 17 |  | 75
3 | 18 |  | 75
3 | 19 |  | 75
3 | 20 |  | 75
3 | 21 |  | 75
3 | 22 |  | 75
3 | 23 |  | 75
3 | 24 |  | 75
3 | 25 |  | 75
3 | 26 |  | 75
3 | 27 |  | 75
3 | 28 |  | 75
3 | 29 |  | 75
3 | 30 |  | 75
3 | 31 |  | 75
3 | 32 |  | 75
3 | 33 |  | 75
3 | 34 |  | 75
3 | 35 |  | 75
3 | 36 |  | 75
3 | 37 |  | 75
3 | 38 |  | 75
3 | 39 |  | 75
3 | 40 |  | 75
3 | 41 |  | 75
3 | 42 |  | 75
3 | 43 |  | 75
3 | 44 |  | 75
3 | 45 |  | 75
3 | 46 |  | 75
3 | 47 |  | 75
3 | 48 |  | 75
3 | 49 |  | 75
3 | 50 |  | 75
3 | 51 |  | 75
3 | 52 |  | 75
3 | 53 |  | 75
3 | 54 |  | 75
3 | 55 |  | 75
3 | 56 |  | 75
3 | 57 |  | 75
3 | 58 |  | 75
3 | 59 |  | 75
3 | 60 |  | 75
3 | 61 |  | 75
3 | 62 |  | 75
3 | 63 |  | 75
3 | 64 |  | 75
3 | 65 |  | 75
3 | 66 |  | 75
3 | 67 |  | 75
3 | 68 |  | 75
3 | 69 |  | 75
3 | 70 |  | 75
3 | 71 |  | 75
3 | 72 |  | 75
3 | 73 |  | 75
3 | 74 |  | 75
3 | 75 |  | 75
3 | 76 |  | 75
3 | 77 |  | 75
3 | 78 |  | 75
3 | 79 |  | 75
3 | 80 |  | 75
3 | 81 |  | 75
3 | 82 |  | 75
3 | 83 |  | 75
3 | 84 |  | 75
3 | 85 |  | 75
3 | 86 |  | 75
3 | 87 |  | 75
3 | 88 |  | 75
3 | 89 |  | 75
3 | 90 |  | 75
3 | 91 |  | 75
3 | 92 |  | 75
3 | 93 |  | 75
3 | 94 |  | 75
3 | 95 |  | 75
3 | 96 |  | 75
4 | 1 |  | 105
4 | 2 |  | 105
4 | 3 |  | 105
4 | 4 |  | 105
4 | 5 |  | 105
4 | 6 |  | 105
4 | 7 |  | 105
4 | 8 |  | 105
4 | 9 |  | 105
4 | 10 |  | 105
4 | 11 |  | 105
4 | 12 |  | 105
4 | 13 |  | 105
4 | 14 |  | 105
4 | 15 |  | 105
4 | 16 |  | 105
4 | 17 |  | 105
4 | 18 |  | 105
4 | 19 |  | 105
4 | 20 |  | 105
4 | 21 |  | 105
4 | 22 |  | 105
4 | 23 |  | 105
4 | 24 |  | 105
4 | 25 |  | 105
4 | 26 |  | 105
4 | 27 |  | 105
4 | 28 |  | 105
4 | 29 |  | 105
4 | 30 |  | 105
4 | 31 |  | 105
4 | 32 |  | 105
4 | 33 |  | 105
4 | 34 |  | 105
4 | 35 |  | 105
4 | 36 |  | 105
4 | 37 |  | 105
4 | 38 |  | 105
4 | 39 |  | 105
4 | 40 |  | 105
4 | 41 |  | 105
4 | 42 |  | 105
4 | 43 |  | 105
4 | 44 |  | 105
4 | 45 |  | 105
4 | 46 |  | 105
4 | 47 |  | 105
4 | 48 |  | 105
4 | 49 |  | 105
4 | 50 |  | 105
4 | 51 |  | 105
4 | 52 |  | 105
4 | 53 |  | 105
4 | 54 |  | 105
4 | 55 |  | 105
4 | 56 |  | 105
4 | 57 |  | 105
4 | 58 |  | 105
4 | 59 |  | 105
4 | 60 |  | 105
4 | 61 |  | 105
4 | 62 |  | 105
4 | 63 |  | 105
4 | 64 |  | 105
4 | 65 |  | 105
4 | 66 |  | 105
4 | 67 |  | 105
4 | 68 |  | 105
4 | 69 |  | 105
4 | 70 |  | 105
4 | 71 |  | 105
4 | 72 |  | 105
4 | 73 |  | 105
4 | 74 |  | 105
4 | 75 |  | 105
4 | 76 |  | 105
4 | 77 |  | 105
4 | 78 |  | 105
4 | 79 |  | 105
4 | 80 |  | 105
4 | 81 |  | 105
4 | 82 |  | 105
4 | 83 |  | 105
4 | 84 |  | 105
4 | 85 |  | 105
4 | 86 |  | 105
4 | 87 |  | 105
4 | 88 |  | 105
4 | 89 |  | 105
4 | 90 |  | 105
4 | 91 |  | 105
4 | 92 |  | 105
4 | 93 |  | 105
4 | 94 |  | 105
4 | 95 |  | 105
4 | 96 |  | 105
5 | 1 |  | 135
5 | 2 |  | 135
5 | 3 |  | 135
5 | 4 |  | 135
5 | 5 |  | 135
5 | 6 |  | 135
5 | 7 |  | 135
5 | 8 |  | 135
5 | 9 |  | 135
5 | 10 |  | 135
5 | 11 |  | 135
5 | 12 |  | 135
5 | 13 |  | 135
5 | 14 |  | 135
5 | 15 |  | 135
5 | 16 |  | 135
5 | 17 |  | 135
5 | 18 |  | 135
5 | 19 |  | 135
5 | 20 |  | 135
5 | 21 |  | 135
5 | 22 |  | 135
5 | 23 |  | 135
5 | 24 |  | 135
5 | 25 |  | 135
5 | 26 |  | 135
5 | 27 |  | 135
5 | 28 |  | 135
5 | 29 |  | 135
5 | 30 |  | 135
5 | 31 |  | 135
5 | 32 |  | 135
5 | 33 |  | 135
5 | 34 |  | 135
5 | 35 |  | 135
5 | 36 |  | 135
5 | 37 |  | 135
5 | 38 |  | 135
5 | 39 |  | 135
5 | 40 |  | 135
5 | 41 |  | 135
5 | 42 |  | 135
5 | 43 |  | 135
5 | 44 |  | 135
5 | 45 |  | 135
5 | 46 |  | 135
5 | 47 |  | 135
5 | 48 |  | 135
5 | 49 |  | 135
5 | 50 |  | 135
5 | 51 |  | 135
5 | 52 |  | 135
5 | 53 |  | 135
5 | 54 |  | 135
5 | 55 |  | 135
5 | 56 |  | 135
5 | 57 |  | 135
5 | 58 |  | 135
5 | 59 |  | 135
5 | 60 |  | 135
5 | 61 |  | 135
5 | 62 |  | 135
5 | 63 |  | 135
5 | 64 |  | 135
5 | 65 |  | 135
5 | 66 |  | 135
5 | 67 |  | 135
5 | 68 |  | 135
5 | 69 |  | 135
5 | 70 |  | 135
5 | 71 |  | 135
5 | 72 |  | 135
5 | 73 |  | 135
5 | 74 |  | 135
5 | 75 |  | 135
5 | 76 |  | 135
5 | 77 |  | 135
5 | 78 |  | 135
5 | 79 |  | 135
5 | 80 |  | 135
5 | 81 |  | 135
5 | 82 |  | 135
5 | 83 |  | 135
5 | 84 |  | 135
5 | 85 |  | 135
5 | 86 |  | 135
5 | 87 |  | 135
5 | 88 |  | 135
5 | 89 |  | 135
5 | 90 |  | 135
5 | 91 |  | 135
5 | 92 |  | 135
5 | 93 |  | 135
5 | 94 |  | 135
5 | 95 |  | 135
5 | 96 |  | 135
6 | 1 |  | 162
6 | 2 |  | 162
6 | 3 |  | 162
6 | 4 |  | 162
6 | 5 |  | 162
6 | 6 |  | 162
6 | 7 |  | 162
6 | 8 |  | 162
6 | 9 |  | 162
6 | 10 |  | 162
6 | 11 |  | 162
6 | 12 |  | 162
6 | 13 |  | 162
6 | 14 |  | 162
6 | 15 |  | 162
6 | 16 |  | 162
6 | 17 |  | 162
6 | 18 |  | 162
6 | 19 |  | 162
6 | 20 |  | 162
6 | 21 |  | 162
6 | 22 |  | 162
6 | 23 |  | 162
6 | 24 |  | 162
6 | 25 |  | 162
6 | 26 |  | 162
6 | 27 |  | 162
6 | 28 |  | 162
6 | 29 |  | 162
6 | 30 |  | 162
6 | 31 |  | 162
6 | 32 |  | 162
6 | 33 |  | 162
6 | 34 |  | 162
6 | 35 |  | 162
6 | 36 |  | 162
6 | 37 |  | 162
6 | 38 |  | 162
6 | 39 |  | 162
6 | 40 |  | 162
6 | 41 |  | 162
6 | 42 |  | 162
6 | 43 |  | 162
6 | 44 |  | 162
6 | 45 |  | 162
6 | 46 |  | 162
6 | 47 |  | 162
6 | 48 |  | 162
6 | 49 |  | 162
6 | 50 |  | 162
6 | 51 |  | 162
6 | 52 |  | 162
6 | 53 |  | 162
6 | 54 |  | 162
6 | 55 |  | 162
6 | 56 |  | 162
6 | 57 |  | 162
6 | 58 |  | 162
6 | 59 |  | 162
6 | 60 |  | 162
6 | 61 |  | 162
6 | 62 |  | 162
6 | 63 |  | 162
6 | 64 |  | 162
6 | 65 |  | 162
6 | 66 |  | 162
6 | 67 |  | 162
6 | 68 |  | 162
6 | 69 |  | 162
6 | 70 |  | 162
6 | 71 |  | 162
6 | 72 |  | 162
6 | 73 |  | 162
6 | 74 |  | 162
6 | 75 |  | 162
6 | 76 |  | 162
6 | 77 |  | 162
6 | 78 |  | 162
6 | 79 |  | 162
6 | 80 |  | 162
6 | 81 |  | 162
6 | 82 |  | 162
6 | 83 |  | 162
6 | 84 |  | 162
6 | 85 |  | 162
6 | 86 |  | 162
6 | 87 |  | 162
6 | 88 |  | 162
6 | 89 |  | 162
6 | 90 |  | 162
6 | 91 |  | 162
6 | 92 |  | 162
6 | 93 |  | 162
6 | 94 |  | 162
6 | 95 |  | 162
6 | 96 |  | 162
7 | 1 |  | 198
7 | 2 |  | 198
7 | 3 |  | 198
7 | 4 |  | 198
7 | 5 |  | 198
7 | 6 |  | 198
7 | 7 |  | 198
7 | 8 |  | 198
7 | 9 |  | 198
7 | 10 |  | 198
7 | 11 |  | 198
7 | 12 |  | 198
7 | 13 |  | 198
7 | 14 |  | 198
7 | 15 |  | 198
7 | 16 |  | 198
7 | 17 |  | 198
7 | 18 |  | 198
7 | 19 |  | 198
7 | 20 |  | 198
7 | 21 |  | 198
7 | 22 |  | 198
7 | 23 |  | 198
7 | 24 |  | 198
7 | 25 |  | 198
7 | 26 |  | 198
7 | 27 |  | 198
7 | 28 |  | 198
7 | 29 |  | 198
7 | 30 |  | 198
7 | 31 |  | 198
7 | 32 |  | 198
7 | 33 |  | 198
7 | 34 |  | 198
7 | 35 |  | 198
7 | 36 |  | 198
7 | 37 |  | 198
7 | 38 |  | 198
7 | 39 |  | 198
7 | 40 |  | 198
7 | 41 |  | 198
7 | 42 |  | 198
7 | 43 |  | 198
7 | 44 |  | 198
7 | 45 |  | 198
7 | 46 |  | 198
7 | 47 |  | 198
7 | 48 |  | 198
7 | 49 |  | 198
7 | 50 |  | 198
7 | 51 |  | 198
7 | 52 |  | 198
7 | 53 |  | 198
7 | 54 |  | 198
7 | 55 |  | 198
7 | 56 |  | 198
7 | 57 |  | 198
7 | 58 |  | 198
7 | 59 |  | 198
7 | 60 |  | 198
7 | 61 |  | 198
7 | 62 |  | 198
7 | 63 |  | 198
7 | 64 |  | 198
7 | 65 |  | 198
7 | 66 |  | 198
7 | 67 |  | 198
7 | 68 |  | 198
7 | 69 |  | 198
7 | 70 |  | 198
7 | 71 |  | 198
7 | 72 |  | 198
7 | 73 |  | 198
7 | 74 |  | 198
7 | 75 |  | 198
7 | 76 |  | 198
7 | 77 |  | 198
7 | 78 |  | 198
7 | 79 |  | 198
7 | 80 |  | 198
7 | 81 |  | 198
7 | 82 |  | 198
7 | 83 |  | 198
7 | 84 |  | 198
7 | 85 |  | 198
7 | 86 |  | 198
7 | 87 |  | 198
7 | 88 |  | 198
7 | 89 |  | 198
7 | 90 |  | 198
7 | 91 |  | 198
7 | 92 |  | 198
7 | 93 |  | 198
7 | 94 |  | 198
7 | 95 |  | 198
7 | 96 |  | 198
8 | 1 |  | 228
8 | 2 |  | 228
8 | 3 |  | 228
8 | 4 |  | 228
8 | 5 |  | 228
8 | 6 |  | 228
8 | 7 |  | 228
8 | 8 |  | 228
8 | 9 |  | 228
8 | 10 |  | 228
8 | 11 |  | 228
8 | 12 |  | 228
8 | 13 |  | 228
8 | 14 |  | 228
8 | 15 |  | 228
8 | 16 |  | 228
8 | 17 |  | 228
8 | 18 |  | 228
8 | 19 |  | 228
8 | 20 |  | 228
8 | 21 |  | 228
8 | 22 |  | 228
8 | 23 |  | 228
8 | 24 |  | 228
8 | 25 |  | 228
8 | 26 |  | 228
8 | 27 |  | 228
8 | 28 |  | 228
8 | 29 |  | 228
8 | 30 |  | 228
8 | 31 |  | 228
8 | 32 |  | 228
8 | 33 |  | 228
8 | 34 |  | 228
8 | 35 |  | 228
8 | 36 |  | 228
8 | 37 |  | 228
8 | 38 |  | 228
8 | 39 |  | 228
8 | 40 |  | 228
8 | 41 |  | 228
8 | 42 |  | 228
8 | 43 |  | 228
8 | 44 |  | 228
8 | 45 |  | 228
8 | 46 |  | 228
8 | 47 |  | 228
8 | 48 |  | 228
8 | 49 |  | 228
8 | 50 |  | 228
8 | 51 |  | 228
8 | 52 |  | 228
8 | 53 |  | 228
8 | 54 |  | 228
8 | 55 |  | 228
8 | 56 |  | 228
8 | 57 |  | 228
8 | 58 |  | 228
8 | 59 |  | 228
8 | 60 |  | 228
8 | 61 |  | 228
8 | 62 |  | 228
8 | 63 |  | 228
8 | 64 |  | 228
8 | 65 |  | 228
8 | 66 |  | 228
8 | 67 |  | 228
8 | 68 |  | 228
8 | 69 |  | 228
8 | 70 |  | 228
8 | 71 |  | 228
8 | 72 |  | 228
8 | 73 |  | 228
8 | 74 |  | 228
8 | 75 |  | 228
8 | 76 |  | 228
8 | 77 |  | 228
8 | 78 |  | 228
8 | 79 |  | 228
8 | 80 |  | 228
8 | 81 |  | 228
8 | 82 |  | 228
8 | 83 |  | 228
8 | 84 |  | 228
8 | 85 |  | 228
8 | 86 |  | 228
8 | 87 |  | 228
8 | 88 |  | 228
8 | 89 |  | 228
8 | 90 |  | 228
8 | 91 |  | 228
8 | 92 |  | 228
8 | 93 |  | 228
8 | 94 |  | 228
8 | 95 |  | 228
8 | 96 |  | 228
9 | 1 |  | 258
9 | 2 |  | 258
9 | 3 |  | 258
9 | 4 |  | 258
9 | 5 |  | 258
9 | 6 |  | 258
9 | 7 |  | 258
9 | 8 |  | 258
9 | 9 |  | 258
9 | 10 |  | 258
9 | 11 |  | 258
9 | 12 |  | 258
9 | 13 |  | 258
9 | 14 |  | 258
9 | 15 |  | 258
9 | 16 |  | 258
9 | 17 |  | 258
9 | 18 |  | 258
9 | 19 |  | 258
9 | 20 |  | 258
9 | 21 |  | 258
9 | 22 |  | 258
9 | 23 |  | 258
9 | 24 |  | 258
9 | 25 |  | 258
9 | 26 |  | 258
9 | 27 |  | 258
9 | 28 |  | 258
9 | 29 |  | 258
9 | 30 |  | 258
9 | 31 |  | 258
9 | 32 |  | 258
9 | 33 |  | 258
9 | 34 |  | 258
9 | 35 |  | 258
9 | 36 |  | 258
9 | 37 |  | 258
9 | 38 |  | 258
9 | 39 |  | 258
9 | 40 |  | 258
9 | 41 |  | 258
9 | 42 |  | 258
9 | 43 |  | 258
9 | 44 |  | 258
9 | 45 |  | 258
9 | 46 |  | 258
9 | 47 |  | 258
9 | 48 |  | 258
9 | 49 |  | 258
9 | 50 |  | 258
9 | 51 |  | 258
9 | 52 |  | 258
9 | 53 |  | 258
9 | 54 |  | 258
9 | 55 |  | 258
9 | 56 |  | 258
9 | 57 |  | 258
9 | 58 |  | 258
9 | 59 |  | 258
9 | 60 |  | 258
9 | 61 |  | 258
9 | 62 |  | 258
9 | 63 |  | 258
9 | 64 |  | 258
9 | 65 |  | 258
9 | 66 |  | 258
9 | 67 |  | 258
9 | 68 |  | 258
9 | 69 |  | 258
9 | 70 |  | 258
9 | 71 |  | 258
9 | 72 |  | 258
9 | 73 |  | 258
9 | 74 |  | 258
9 | 75 |  | 258
9 | 76 |  | 258
9 | 77 |  | 258
9 | 78 |  | 258
9 | 79 |  | 258
9 | 80 |  | 258
9 | 81 |  | 258
9 | 82 |  | 258
9 | 83 |  | 258
9 | 84 |  | 258
9 | 85 |  | 258
9 | 86 |  | 258
9 | 87 |  | 258
9 | 88 |  | 258
9 | 89 |  | 258
9 | 90 |  | 258
9 | 91 |  | 258
9 | 92 |  | 258
9 | 93 |  | 258
9 | 94 |  | 258
9 | 95 |  | 258
9 | 96 |  | 258
10 | 1 |  | 288
10 | 2 |  | 288
10 | 3 |  | 288
10 | 4 |  | 288
10 | 5 |  | 288
10 | 6 |  | 288
10 | 7 |  | 288
10 | 8 |  | 288
10 | 9 |  | 288
10 | 10 |  | 288
10 | 11 |  | 288
10 | 12 |  | 288
10 | 13 |  | 288
10 | 14 |  | 288
10 | 15 |  | 288
10 | 16 |  | 288
10 | 17 |  | 288
10 | 18 |  | 288
10 | 19 |  | 288
10 | 20 |  | 288
10 | 21 |  | 288
10 | 22 |  | 288
10 | 23 |  | 288
10 | 24 |  | 288
10 | 25 |  | 288
10 | 26 |  | 288
10 | 27 |  | 288
10 | 28 |  | 288
10 | 29 |  | 288
10 | 30 |  | 288
10 | 31 |  | 288
10 | 32 |  | 288
10 | 33 |  | 288
10 | 34 |  | 288
10 | 35 |  | 288
10 | 36 |  | 288
10 | 37 |  | 288
10 | 38 |  | 288
10 | 39 |  | 288
10 | 40 |  | 288
10 | 41 |  | 288
10 | 42 |  | 288
10 | 43 |  | 288
10 | 44 |  | 288
10 | 45 |  | 288
10 | 46 |  | 288
10 | 47 |  | 288
10 | 48 |  | 288
10 | 49 |  | 288
10 | 50 |  | 288
10 | 51 |  | 288
10 | 52 |  | 288
10 | 53 |  | 288
10 | 54 |  | 288
10 | 55 |  | 288
10 | 56 |  | 288
10 | 57 |  | 288
10 | 58 |  | 288
10 | 59 |  | 288
10 | 60 |  | 288
10 | 61 |  | 288
10 | 62 |  | 288
10 | 63 |  | 288
10 | 64 |  | 288
10 | 65 |  | 288
10 | 66 |  | 288
10 | 67 |  | 288
10 | 68 |  | 288
10 | 69 |  | 288
10 | 70 |  | 288
10 | 71 |  | 288
10 | 72 |  | 288
10 | 73 |  | 288
10 | 74 |  | 288
10 | 75 |  | 288
10 | 76 |  | 288
10 | 77 |  | 288
10 | 78 |  | 288
10 | 79 |  | 288
10 | 80 |  | 288
10 | 81 |  | 288
10 | 82 |  | 288
10 | 83 |  | 288
10 | 84 |  | 288
10 | 85 |  | 288
10 | 86 |  | 288
10 | 87 |  | 288
10 | 88 |  | 288
10 | 89 |  | 288
10 | 90 |  | 288
10 | 91 |  | 288
10 | 92 |  | 288
10 | 93 |  | 288
10 | 94 |  | 288
10 | 95 |  | 288
10 | 96 |  | 288
11 | 1 |  | 318
11 | 2 |  | 318
11 | 3 |  | 318
11 | 4 |  | 318
11 | 5 |  | 318
11 | 6 |  | 318
11 | 7 |  | 318
11 | 8 |  | 318
11 | 9 |  | 318
11 | 10 |  | 318
11 | 11 |  | 318
11 | 12 |  | 318
11 | 13 |  | 318
11 | 14 |  | 318
11 | 15 |  | 318
11 | 16 |  | 318
11 | 17 |  | 318
11 | 18 |  | 318
11 | 19 |  | 318
11 | 20 |  | 318
11 | 21 |  | 318
11 | 22 |  | 318
11 | 23 |  | 318
11 | 24 |  | 318
11 | 25 |  | 318
11 | 26 |  | 318
11 | 27 |  | 318
11 | 28 |  | 318
11 | 29 |  | 318
11 | 30 |  | 318
11 | 31 |  | 318
11 | 32 |  | 318
11 | 33 |  | 318
11 | 34 |  | 318
11 | 35 |  | 318
11 | 36 |  | 318
11 | 37 |  | 318
11 | 38 |  | 318
11 | 39 |  | 318
11 | 40 |  | 318
11 | 41 |  | 318
11 | 42 |  | 318
11 | 43 |  | 318
11 | 44 |  | 318
11 | 45 |  | 318
11 | 46 |  | 318
11 | 47 |  | 318
11 | 48 |  | 318
11 | 49 |  | 318
11 | 50 |  | 318
11 | 51 |  | 318
11 | 52 |  | 318
11 | 53 |  | 318
11 | 54 |  | 318
11 | 55 |  | 318
11 | 56 |  | 318
11 | 57 |  | 318
11 | 58 |  | 318
11 | 59 |  | 318
11 | 60 |  | 318
11 | 61 |  | 318
11 | 62 |  | 318
11 | 63 |  | 318
11 | 64 |  | 318
11 | 65 |  | 318
11 | 66 |  | 318
11 | 67 |  | 318
11 | 68 |  | 318
11 | 69 |  | 318
11 | 70 |  | 318
11 | 71 |  | 318
11 | 72 |  | 318
11 | 73 |  | 318
11 | 74 |  | 318
11 | 75 |  | 318
11 | 76 |  | 318
11 | 77 |  | 318
11 | 78 |  | 318
11 | 79 |  | 318
11 | 80 |  | 318
11 | 81 |  | 318
11 | 82 |  | 318
11 | 83 |  | 318
11 | 84 |  | 318
11 | 85 |  | 318
11 | 86 |  | 318
11 | 87 |  | 318
11 | 88 |  | 318
11 | 89 |  | 318
11 | 90 |  | 318
11 | 91 |  | 318
11 | 92 |  | 318
11 | 93 |  | 318
11 | 94 |  | 318
11 | 95 |  | 318
11 | 96 |  | 318
12 | 1 |  | 344
12 | 2 |  | 344
12 | 3 |  | 344
12 | 4 |  | 344
12 | 5 |  | 344
12 | 6 |  | 344
12 | 7 |  | 344
12 | 8 |  | 344
12 | 9 |  | 344
12 | 10 |  | 344
12 | 11 |  | 344
12 | 12 |  | 344
12 | 13 |  | 344
12 | 14 |  | 344
12 | 15 |  | 344
12 | 16 |  | 344
12 | 17 |  | 344
12 | 18 |  | 344
12 | 19 |  | 344
12 | 20 |  | 344
12 | 21 |  | 344
12 | 22 |  | 344
12 | 23 |  | 344
12 | 24 |  | 344
12 | 25 |  | 344
12 | 26 |  | 344
12 | 27 |  | 344
12 | 28 |  | 344
12 | 29 |  | 344
12 | 30 |  | 344
12 | 31 |  | 344
12 | 32 |  | 344
12 | 33 |  | 344
12 | 34 |  | 344
12 | 35 |  | 344
12 | 36 |  | 344
12 | 37 |  | 344
12 | 38 |  | 344
12 | 39 |  | 344
12 | 40 |  | 344
12 | 41 |  | 344
12 | 42 |  | 344
12 | 43 |  | 344
12 | 44 |  | 344
12 | 45 |  | 344
12 | 46 |  | 344
12 | 47 |  | 344
12 | 48 |  | 344
12 | 49 |  | 344
12 | 50 |  | 344
12 | 51 |  | 344
12 | 52 |  | 344
12 | 53 |  | 344
12 | 54 |  | 344
12 | 55 |  | 344
12 | 56 |  | 344
12 | 57 |  | 344
12 | 58 |  | 344
12 | 59 |  | 344
12 | 60 |  | 344
12 | 61 |  | 344
12 | 62 |  | 344
12 | 63 |  | 344
12 | 64 |  | 344
12 | 65 |  | 344
12 | 66 |  | 344
12 | 67 |  | 344
12 | 68 |  | 344
12 | 69 |  | 344
12 | 70 |  | 344
12 | 71 |  | 344
12 | 72 |  | 344
12 | 73 |  | 344
12 | 74 |  | 344
12 | 75 |  | 344
12 | 76 |  | 344
12 | 77 |  | 344
12 | 78 |  | 344
12 | 79 |  | 344
12 | 80 |  | 344
12 | 81 |  | 344
12 | 82 |  | 344
12 | 83 |  | 344
12 | 84 |  | 344
12 | 85 |  | 344
12 | 86 |  | 344
12 | 87 |  | 344
12 | 88 |  | 344
12 | 89 |  | 344
12 | 90 |  | 344
12 | 91 |  | 344
12 | 92 |  | 344
12 | 93 |  | 344
12 | 94 |  | 344
12 | 95 |  | 344
12 | 96 |  | 344

## 16_적용한계·참고
적용 한계 및 참고 자료
본 워크북의 계산 결과를 해석할 때 반드시 함께 확인해야 하는 입력 기준·한계·근거 자료입니다.
■ 입력 기준
항목 | 기준 | 비고
경사각 β | 0° = 수평 / 90° = 수직 | 고정식 국내 일반 20~30°
방위각 A | 0° 북 / 90° 동 / 180° 남 / 270° 서 | 정남향 = 180°
지면반사율 ρg | 일반 토지·잔디 0.15~0.25 | 적설 시 크게 상승 가능하므로 별도 검토
PR | 온도·인버터·배선·오염·불일치·음영 등 포함 범위를 프로젝트마다 명시 | 포함 범위를 문서화하지 않으면 이중 차감 위험
가동률 / 출력제한 | PR과 중복되지 않도록 손실 경계를 명확히 구분 | 고장·정비는 가동률, 의도적 감발은 출력제한
■ 적용 한계 및 사용 권고
• | 본 모델은 광역 지역 월자료와 대표 위도를 사용하는 예비 타당성 분석용입니다.
• | 월평균 GHI만으로 DNI/DHI를 통계적으로 분리하므로, 시간별 실측 또는 위성자료 기반 모델보다 불확실성이 큽니다.
• | 지형·수평선·주변 음영, 적설, 모듈 온도, IAM, 양면발전, 배열 간 차폐, 인버터 클리핑은 별도 모델링하지 않습니다.
• | 금융·EPC 성능보증·정밀 설계에는 현장 좌표, 시간별 GHI/DNI/DHI 또는 POA, 모듈·인버터 사양과 손실 시뮬레이션을 사용하세요.
• | 현장 POA 실측이 있으면 경사면 전사 계산 대신 실측값을 우선 적용하는 것이 적절합니다.
■ 참고 문헌 및 공식 자료
출처 | 내용 | URL
기상청 기상자료개방포털 | 기후통계분석 - 일조일사 (원자료 출처) | https://data.kma.go.kr/
Erbs, Klein & Duffie (1982) | 월평균 산란비(diffuse fraction) 상관식 | https://doi.org/10.1016/0038-092X(82)90302-4
Sandia PVPMC | Plane of Array (POA) Irradiance | https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/
Sandia PVPMC | Calculating POA Irradiance (등방성 천공산란·지면반사·입사각) | https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/calculating-poa-irradiance
Sandia PVPMC | PV Performance Metrics - Performance Ratio | https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/5-ac-system-output/pv-performance-metrics/performance-ratio/

## 20_원자료
지역명 | 연도 | 월 | 연월 | 일조합_hr | 일사합_kWh_m2 | 일수 | 일평균_일사합_kWh_m2
강원영동 | 2016 | 1 | 2016-01 | 212 | 87.7056
강원영동 | 2016 | 2 | 2016-02 | 205.8 | 99.1833
강원영동 | 2016 | 3 | 2016-03 | 208.3 | 122.3694
강원영동 | 2016 | 4 | 2016-04 | 230.3 | 157.6
강원영동 | 2016 | 5 | 2016-05 | 273.5 | 198.8
강원영동 | 2016 | 6 | 2016-06 | 190.2 | 161.6417
강원영동 | 2016 | 7 | 2016-07 | 130.2 | 131.7972
강원영동 | 2016 | 8 | 2016-08 | 228.1 | 159.3833
강원영동 | 2016 | 9 | 2016-09 | 127.7 | 94.5667
강원영동 | 2016 | 10 | 2016-10 | 146.1 | 84.4861
강원영동 | 2016 | 11 | 2016-11 | 181 | 77.9944
강원영동 | 2016 | 12 | 2016-12 | 174.4 | 67.275
강원영동 | 2017 | 1 | 2017-01 | 222.6 | 85.2444
강원영동 | 2017 | 2 | 2017-02 | 221.1 | 104.2722
강원영동 | 2017 | 3 | 2017-03 | 201.3 | 121.7611
강원영동 | 2017 | 4 | 2017-04 | 259.9 | 171.475
강원영동 | 2017 | 5 | 2017-05 | 275.1 | 195.5139
강원영동 | 2017 | 6 | 2017-06 | 227.8 | 190.2056
강원영동 | 2017 | 7 | 2017-07 | 172.3 | 142.0639
강원영동 | 2017 | 8 | 2017-08 | 123.6 | 116.2361
강원영동 | 2017 | 9 | 2017-09 | 249.2 | 148.6528
강원영동 | 2017 | 10 | 2017-10 | 155.2 | 85.3861
강원영동 | 2017 | 11 | 2017-11 | 223 | 86.7972
강원영동 | 2017 | 12 | 2017-12 | 236.1 | 83.7361
강원영동 | 2018 | 1 | 2018-01 | 220.1 | 89.375
강원영동 | 2018 | 2 | 2018-02 | 221.4 | 104.6056
강원영동 | 2018 | 3 | 2018-03 | 191.1 | 127.5556
강원영동 | 2018 | 4 | 2018-04 | 235.1 | 157.65
강원영동 | 2018 | 5 | 2018-05 | 197.5 | 159.1361
강원영동 | 2018 | 6 | 2018-06 | 222.2 | 180.7111
강원영동 | 2018 | 7 | 2018-07 | 214.3 | 169.4417
강원영동 | 2018 | 8 | 2018-08 | 184.1 | 137.9472
강원영동 | 2018 | 9 | 2018-09 | 187.4 | 122.0944
강원영동 | 2018 | 10 | 2018-10 | 234.1 | 117.7417
강원영동 | 2018 | 11 | 2018-11 | 175.6 | 76.7639
강원영동 | 2018 | 12 | 2018-12 | 212.9 | 78.5028
강원영동 | 2019 | 1 | 2019-01 | 236.4 | 87.7861
강원영동 | 2019 | 2 | 2019-02 | 217.2 | 100.4611
강원영동 | 2019 | 3 | 2019-03 | 235.4 | 136.6056
강원영동 | 2019 | 4 | 2019-04 | 227.2 | 153.5417
강원영동 | 2019 | 5 | 2019-05 | 296.1 | 206.2528
강원영동 | 2019 | 6 | 2019-06 | 225.3 | 174.6306
강원영동 | 2019 | 7 | 2019-07 | 199.1 | 154.5472
강원영동 | 2019 | 8 | 2019-08 | 228.4 | 155.1722
강원영동 | 2019 | 9 | 2019-09 | 146 | 104.825
강원영동 | 2019 | 10 | 2019-10 | 161 | 93.7611
강원영동 | 2019 | 11 | 2019-11 | 188.5 | 77.4583
강원영동 | 2019 | 12 | 2019-12 | 191.2 | 71.5556
강원영동 | 2020 | 1 | 2020-01 | 159.9 | 66.1528
강원영동 | 2020 | 2 | 2020-02 | 195.1 | 95.8222
강원영동 | 2020 | 3 | 2020-03 | 257.5 | 144.4694
강원영동 | 2020 | 4 | 2020-04 | 242.8 | 158.4361
강원영동 | 2020 | 5 | 2020-05 | 213 | 171.825
강원영동 | 2020 | 6 | 2020-06 | 225.7 | 172.4278
강원영동 | 2020 | 7 | 2020-07 | 147.2 | 125.9639
강원영동 | 2020 | 8 | 2020-08 | 120.9 | 107.9833
강원영동 | 2020 | 9 | 2020-09 | 146 | 108.5694
강원영동 | 2020 | 10 | 2020-10 | 217.3 | 113.1083
강원영동 | 2020 | 11 | 2020-11 | 199.7 | 85.0333
강원영동 | 2020 | 12 | 2020-12 | 223.3 | 81.2556
강원영동 | 2021 | 1 | 2021-01 | 200.3 | 82.2278
강원영동 | 2021 | 2 | 2021-02 | 208.8 | 101.8694
강원영동 | 2021 | 3 | 2021-03 | 205 | 128.3278
강원영동 | 2021 | 4 | 2021-04 | 223 | 158.6778
강원영동 | 2021 | 5 | 2021-05 | 222.5 | 161.2556
강원영동 | 2021 | 6 | 2021-06 | 172.4 | 153.5444
강원영동 | 2021 | 7 | 2021-07 | 242.4 | 183.6361
강원영동 | 2021 | 8 | 2021-08 | 103 | 102.05
강원영동 | 2021 | 9 | 2021-09 | 165 | 112.4889
강원영동 | 2021 | 10 | 2021-10 | 166.6 | 91.2861
강원영동 | 2021 | 11 | 2021-11 | 202.9 | 84.3333
강원영동 | 2021 | 12 | 2021-12 | 213.5 | 79.4556
강원영동 | 2022 | 1 | 2022-01 | 224.8 | 87.9056
강원영동 | 2022 | 2 | 2022-02 | 241.6 | 113.2833
강원영동 | 2022 | 3 | 2022-03 | 191.3 | 121.2194
강원영동 | 2022 | 4 | 2022-04 | 260 | 168.9417
강원영동 | 2022 | 5 | 2022-05 | 292.9 | 190.8139
강원영동 | 2022 | 6 | 2022-06 | 166.2 | 144.8972
강원영동 | 2022 | 7 | 2022-07 | 125.7 | 139.3806
강원영동 | 2022 | 8 | 2022-08 | 138.8 | 114.6111
강원영동 | 2022 | 9 | 2022-09 | 194.1 | 136.3556
강원영동 | 2022 | 10 | 2022-10 | 149.3 | 99.3139
강원영동 | 2022 | 11 | 2022-11 | 192.8 | 75.5278
강원영동 | 2022 | 12 | 2022-12 | 224.5 | 56.8611
강원영동 | 2023 | 1 | 2023-01 | 217.1 | 81.3306
강원영동 | 2023 | 2 | 2023-02 | 175.4 | 83.85
강원영동 | 2023 | 3 | 2023-03 | 226.7 | 126.5333
강원영동 | 2023 | 4 | 2023-04 | 216.7 | 145.9028
강원영동 | 2023 | 5 | 2023-05 | 228 | 163.2361
강원영동 | 2023 | 6 | 2023-06 | 232.6 | 168.2028
강원영동 | 2023 | 7 | 2023-07 | 172.8 | 140.1639
강원영동 | 2023 | 8 | 2023-08 | 130.5 | 120.2472
강원영동 | 2023 | 9 | 2023-09 | 152.8 | 104.8194
강원영동 | 2023 | 10 | 2023-10 | 215.9 | 107.5389
강원영동 | 2023 | 11 | 2023-11 | 212.3 | 84.2472
강원영동 | 2023 | 12 | 2023-12 | 180.1 | 65.9
강원영동 | 2024 | 1 | 2024-01 | 202 | 76.6222
강원영동 | 2024 | 2 | 2024-02 | 102.7 | 56.8972
강원영동 | 2024 | 3 | 2024-03 | 208.6 | 122.3472
강원영동 | 2024 | 4 | 2024-04 | 203.8 | 140.0361
강원영동 | 2024 | 5 | 2024-05 | 256.1 | 180.55
강원영동 | 2024 | 6 | 2024-06 | 276.5 | 171.8139
강원영동 | 2024 | 7 | 2024-07 | 151.5 | 131.3556
강원영동 | 2024 | 8 | 2024-08 | 230.5 | 157.1056
강원영동 | 2024 | 9 | 2024-09 | 113.9 | 95.5167
강원영동 | 2024 | 10 | 2024-10 | 137.1 | 83.5111
강원영동 | 2024 | 11 | 2024-11 | 163.3 | 68.7611
강원영동 | 2024 | 12 | 2024-12 | 220.3 | 75.8917
강원영동 | 2025 | 1 | 2025-01 | 209.4 | 81.5694
강원영동 | 2025 | 2 | 2025-02 | 237.4 | 106.9833
강원영동 | 2025 | 3 | 2025-03 | 202.7 | 122.65
강원영동 | 2025 | 4 | 2025-04 | 244.5 | 153.0444
강원영동 | 2025 | 5 | 2025-05 | 233.3 | 163.25
강원영동 | 2025 | 6 | 2025-06 | 223.7 | 166.45
강원영동 | 2025 | 7 | 2025-07 | 213.8 | 160.6944
강원영동 | 2025 | 8 | 2025-08 | 210.4 | 146.3389
강원영동 | 2025 | 9 | 2025-09 | 139.5 | 62.3306
강원영동 | 2025 | 10 | 2025-10 | 73.6 | 51.925
강원영동 | 2025 | 11 | 2025-11 | 227.9 | 86.6833
강원영동 | 2025 | 12 | 2025-12 | 194.7 | 68.7972
강원영서 | 2016 | 1 | 2016-01 | 191.9 | 75.0583
강원영서 | 2016 | 2 | 2016-02 | 188.8 | 88.0056
강원영서 | 2016 | 3 | 2016-03 | 223.9 | 124.1417
강원영서 | 2016 | 4 | 2016-04 | 223.9 | 142.9667
강원영서 | 2016 | 5 | 2016-05 | 273.8 | 181.3278
강원영서 | 2016 | 6 | 2016-06 | 240.1 | 165.8917
강원영서 | 2016 | 7 | 2016-07 | 160.5 | 124.4583
강원영서 | 2016 | 8 | 2016-08 | 223.5 | 147.7333
강원영서 | 2016 | 9 | 2016-09 | 166.1 | 99.1667
강원영서 | 2016 | 10 | 2016-10 | 173.1 | 86.1444
강원영서 | 2016 | 11 | 2016-11 | 160 | 69.0222
강원영서 | 2016 | 12 | 2016-12 | 147.2 | 59.4278
강원영서 | 2017 | 1 | 2017-01 | 201.7 | 76.3583
강원영서 | 2017 | 2 | 2017-02 | 204.2 | 95.0694
강원영서 | 2017 | 3 | 2017-03 | 219.4 | 124.925
강원영서 | 2017 | 4 | 2017-04 | 250.5 | 154.1111
강원영서 | 2017 | 5 | 2017-05 | 270.5 | 179.2722
강원영서 | 2017 | 6 | 2017-06 | 262.5 | 176.1333
강원영서 | 2017 | 7 | 2017-07 | 135.8 | 121.6167
강원영서 | 2017 | 8 | 2017-08 | 150 | 120.2833
강원영서 | 2017 | 9 | 2017-09 | 209.3 | 133.6444
강원영서 | 2017 | 10 | 2017-10 | 188.7 | 97.3222
강원영서 | 2017 | 11 | 2017-11 | 185.3 | 76.8611
강원영서 | 2017 | 12 | 2017-12 | 189.6 | 70.9417
강원영서 | 2018 | 1 | 2018-01 | 199.9 | 81.4056
강원영서 | 2018 | 2 | 2018-02 | 207.9 | 94.0139
강원영서 | 2018 | 3 | 2018-03 | 208.5 | 123.1444
강원영서 | 2018 | 4 | 2018-04 | 223.2 | 146.0306
강원영서 | 2018 | 5 | 2018-05 | 232.2 | 158.6667
강원영서 | 2018 | 6 | 2018-06 | 245.7 | 171.0944
강원영서 | 2018 | 7 | 2018-07 | 241.8 | 165.8722
강원영서 | 2018 | 8 | 2018-08 | 212.8 | 143.9417
강원영서 | 2018 | 9 | 2018-09 | 184 | 117.4639
강원영서 | 2018 | 10 | 2018-10 | 209.5 | 98.5917
강원영서 | 2018 | 11 | 2018-11 | 159.3 | 65.5028
강원영서 | 2018 | 12 | 2018-12 | 190.7 | 65.5083
강원영서 | 2019 | 1 | 2019-01 | 221.6 | 77.4361
강원영서 | 2019 | 2 | 2019-02 | 201.2 | 88.3361
강원영서 | 2019 | 3 | 2019-03 | 209.2 | 116.9639
강원영서 | 2019 | 4 | 2019-04 | 217.1 | 140.0889
강원영서 | 2019 | 5 | 2019-05 | 318.3 | 194.4222
강원영서 | 2019 | 6 | 2019-06 | 252.4 | 169.6694
강원영서 | 2019 | 7 | 2019-07 | 169.5 | 129.9667
강원영서 | 2019 | 8 | 2019-08 | 238.8 | 151.6222
강원영서 | 2019 | 9 | 2019-09 | 153 | 103.5
강원영서 | 2019 | 10 | 2019-10 | 195.5 | 100.1639
강원영서 | 2019 | 11 | 2019-11 | 179.9 | 76.5694
강원영서 | 2019 | 12 | 2019-12 | 156.8 | 64.6944
강원영서 | 2020 | 1 | 2020-01 | 171.1 | 72.6111
강원영서 | 2020 | 2 | 2020-02 | 187.3 | 94.425
강원영서 | 2020 | 3 | 2020-03 | 252.2 | 143.7778
강원영서 | 2020 | 4 | 2020-04 | 272.5 | 166.9556
강원영서 | 2020 | 5 | 2020-05 | 227.1 | 165.9111
강원영서 | 2020 | 6 | 2020-06 | 240.7 | 171.2667
강원영서 | 2020 | 7 | 2020-07 | 162.3 | 131.3722
강원영서 | 2020 | 8 | 2020-08 | 120.4 | 106.3583
강원영서 | 2020 | 9 | 2020-09 | 176.6 | 112.4972
강원영서 | 2020 | 10 | 2020-10 | 226.5 | 114.8111
강원영서 | 2020 | 11 | 2020-11 | 185.3 | 81.3278
강원영서 | 2020 | 12 | 2020-12 | 198.5 | 76.4194
강원영서 | 2021 | 1 | 2021-01 | 187.5 | 78.5
강원영서 | 2021 | 2 | 2021-02 | 205.1 | 97.6444
강원영서 | 2021 | 3 | 2021-03 | 223.6 | 129.8056
강원영서 | 2021 | 4 | 2021-04 | 241.3 | 156.6639
강원영서 | 2021 | 5 | 2021-05 | 219 | 154.6833
강원영서 | 2021 | 6 | 2021-06 | 211.4 | 161.3556
강원영서 | 2021 | 7 | 2021-07 | 263.4 | 183.0389
강원영서 | 2021 | 8 | 2021-08 | 156.9 | 119.5639
강원영서 | 2021 | 9 | 2021-09 | 188.1 | 119.9222
강원영서 | 2021 | 10 | 2021-10 | 176.5 | 97.2528
강원영서 | 2021 | 11 | 2021-11 | 175.2 | 76.4667
강원영서 | 2021 | 12 | 2021-12 | 179.8 | 71.2111
강원영서 | 2022 | 1 | 2022-01 | 211.5 | 85.4333
강원영서 | 2022 | 2 | 2022-02 | 226.5 | 106.5861
강원영서 | 2022 | 3 | 2022-03 | 204.5 | 120.55
강원영서 | 2022 | 4 | 2022-04 | 268.7 | 169.35
강원영서 | 2022 | 5 | 2022-05 | 310.8 | 201.1306
강원영서 | 2022 | 6 | 2022-06 | 179.9 | 143.4333
강원영서 | 2022 | 7 | 2022-07 | 193.9 | 154.7333
강원영서 | 2022 | 8 | 2022-08 | 145.4 | 116.8472
강원영서 | 2022 | 9 | 2022-09 | 207.6 | 129.6528
강원영서 | 2022 | 10 | 2022-10 | 188.9 | 102.6167
강원영서 | 2022 | 11 | 2022-11 | 186 | 81.4194
강원영서 | 2022 | 12 | 2022-12 | 169.2 | 73.1139
강원영서 | 2023 | 1 | 2023-01 | 162.2 | 79.6694
강원영서 | 2023 | 2 | 2023-02 | 192.2 | 96.3528
강원영서 | 2023 | 3 | 2023-03 | 249.3 | 142.125
강원영서 | 2023 | 4 | 2023-04 | 199.1 | 144.8944
강원영서 | 2023 | 5 | 2023-05 | 248.3 | 176.3
강원영서 | 2023 | 6 | 2023-06 | 226 | 175.9333
강원영서 | 2023 | 7 | 2023-07 | 168.8 | 148.6111
강원영서 | 2023 | 8 | 2023-08 | 166.7 | 140.9833
강원영서 | 2023 | 9 | 2023-09 | 160.2 | 120.2944
강원영서 | 2023 | 10 | 2023-10 | 201 | 111.1139
강원영서 | 2023 | 11 | 2023-11 | 170.3 | 79.1944
강원영서 | 2023 | 12 | 2023-12 | 148 | 62.7556
강원영서 | 2024 | 1 | 2024-01 | 155.1 | 76.3056
강원영서 | 2024 | 2 | 2024-02 | 124.7 | 72.6694
강원영서 | 2024 | 3 | 2024-03 | 176.7 | 121.7139
강원영서 | 2024 | 4 | 2024-04 | 208.4 | 147.3306
강원영서 | 2024 | 5 | 2024-05 | 262.7 | 179.7861
강원영서 | 2024 | 6 | 2024-06 | 288.3 | 192.2139
강원영서 | 2024 | 7 | 2024-07 | 131.5 | 125.9667
강원영서 | 2024 | 8 | 2024-08 | 232.5 | 164.2528
강원영서 | 2024 | 9 | 2024-09 | 168 | 117.8639
강원영서 | 2024 | 10 | 2024-10 | 151.2 | 92.5139
강원영서 | 2024 | 11 | 2024-11 | 175 | 78.7333
강원영서 | 2024 | 12 | 2024-12 | 197 | 76.6056
강원영서 | 2025 | 1 | 2025-01 | 170.3 | 74.25
강원영서 | 2025 | 2 | 2025-02 | 230.5 | 113.4694
강원영서 | 2025 | 3 | 2025-03 | 214.3 | 128.5417
강원영서 | 2025 | 4 | 2025-04 | 249.4 | 166.8139
강원영서 | 2025 | 5 | 2025-05 | 217 | 163.2417
강원영서 | 2025 | 6 | 2025-06 | 209 | 166.0667
강원영서 | 2025 | 7 | 2025-07 | 210.8 | 166.1778
강원영서 | 2025 | 8 | 2025-08 | 187.4 | 149.525
강원영서 | 2025 | 9 | 2025-09 | 139.8 | 108.6639
강원영서 | 2025 | 10 | 2025-10 | 109.2 | 76.6694
강원영서 | 2025 | 11 | 2025-11 | 195.1 | 87.5833
강원영서 | 2025 | 12 | 2025-12 | 151.3 | 65.7111
경남 | 2016 | 1 | 2016-01 | 194.1 | 69.1083
경남 | 2016 | 2 | 2016-02 | 216.7 | 88.5611
경남 | 2016 | 3 | 2016-03 | 208.8 | 105.8417
경남 | 2016 | 4 | 2016-04 | 200 | 115.3806
경남 | 2016 | 5 | 2016-05 | 254.5 | 145.4806
경남 | 2016 | 6 | 2016-06 | 164 | 112.6278
경남 | 2016 | 7 | 2016-07 | 207.8 | 126.2389
경남 | 2016 | 8 | 2016-08 | 274.6 | 141.2028
경남 | 2016 | 9 | 2016-09 | 114.1 | 76.5833
경남 | 2016 | 10 | 2016-10 | 134.5 | 71.9111
경남 | 2016 | 11 | 2016-11 | 173.9 | 64.9
경남 | 2016 | 12 | 2016-12 | 192.6 | 63.3139
경남 | 2017 | 1 | 2017-01 | 225.2 | 75.9583
경남 | 2017 | 2 | 2017-02 | 224 | 91.875
경남 | 2017 | 3 | 2017-03 | 215.8 | 113.2472
경남 | 2017 | 4 | 2017-04 | 228.5 | 130.1778
경남 | 2017 | 5 | 2017-05 | 283.8 | 156.325
경남 | 2017 | 6 | 2017-06 | 251.1 | 149.0306
경남 | 2017 | 7 | 2017-07 | 168.3 | 132.9083
경남 | 2017 | 8 | 2017-08 | 218.8 | 131.0833
경남 | 2017 | 9 | 2017-09 | 203 | 111.9694
경남 | 2017 | 10 | 2017-10 | 166.8 | 83.0333
경남 | 2017 | 11 | 2017-11 | 228.7 | 77.5361
경남 | 2017 | 12 | 2017-12 | 234.2 | 74.2056
경남 | 2018 | 1 | 2018-01 | 209.6 | 70.0667
경남 | 2018 | 2 | 2018-02 | 211.7 | 80.0583
경남 | 2018 | 3 | 2018-03 | 212 | 84.7028
경남 | 2018 | 4 | 2018-04 | 232.2 | 129.7667
경남 | 2018 | 5 | 2018-05 | 201.1 | 113.95
경남 | 2018 | 6 | 2018-06 | 198.7 | 155.7972
경남 | 2018 | 7 | 2018-07 | 244.9 | 100.5139
경남 | 2018 | 8 | 2018-08 | 227.4 | 147.3
경남 | 2018 | 9 | 2018-09 | 130.3 | 80.4806
경남 | 2018 | 10 | 2018-10 | 231.7 | 119.0833
경남 | 2018 | 11 | 2018-11 | 193.9 | 87.1778
경남 | 2018 | 12 | 2018-12 | 181.1 | 79.7389
경남 | 2019 | 1 | 2019-01 | 223 | 97.5306
경남 | 2019 | 2 | 2019-02 | 192.8 | 104.0167
경남 | 2019 | 3 | 2019-03 | 244.4 | 149.7889
경남 | 2019 | 4 | 2019-04 | 201.7 | 144.5944
경남 | 2019 | 5 | 2019-05 | 292 | 203.3278
경남 | 2019 | 6 | 2019-06 | 233.6 | 173.4417
경남 | 2019 | 7 | 2019-07 | 182.6 | 148.2889
경남 | 2019 | 8 | 2019-08 | 227.6 | 158.6944
경남 | 2019 | 9 | 2019-09 | 142.4 | 110.4972
경남 | 2019 | 10 | 2019-10 | 214.3 | 116.6444
경남 | 2019 | 11 | 2019-11 | 198.9 | 93.6139
경남 | 2019 | 12 | 2019-12 | 196.8 | 81.1417
경남 | 2020 | 1 | 2020-01 | 163.7 | 78.1222
경남 | 2020 | 2 | 2020-02 | 206.7 | 104.7778
경남 | 2020 | 3 | 2020-03 | 240.2 | 150.1528
경남 | 2020 | 4 | 2020-04 | 274 | 180.5139
경남 | 2020 | 5 | 2020-05 | 228.8 | 176.4
경남 | 2020 | 6 | 2020-06 | 236.9 | 180.4944
경남 | 2020 | 7 | 2020-07 | 96 | 106.5111
경남 | 2020 | 8 | 2020-08 | 209.8 | 154.7167
경남 | 2020 | 9 | 2020-09 | 164.2 | 118.75
경남 | 2020 | 10 | 2020-10 | 227.6 | 128.9333
경남 | 2020 | 11 | 2020-11 | 197 | 92.4861
경남 | 2020 | 12 | 2020-12 | 223.7 | 89.2972
경남 | 2021 | 1 | 2021-01 | 205.3 | 88.5306
경남 | 2021 | 2 | 2021-02 | 199.7 | 106.4444
경남 | 2021 | 3 | 2021-03 | 219.9 | 142.0194
경남 | 2021 | 4 | 2021-04 | 246.5 | 175.05
경남 | 2021 | 5 | 2021-05 | 217.3 | 166.8806
경남 | 2021 | 6 | 2021-06 | 212.4 | 168.9472
경남 | 2021 | 7 | 2021-07 | 216.8 | 165.8222
경남 | 2021 | 8 | 2021-08 | 178.2 | 142.4583
경남 | 2021 | 9 | 2021-09 | 120.7 | 102.4472
경남 | 2021 | 10 | 2021-10 | 221.7 | 125.2806
경남 | 2021 | 11 | 2021-11 | 216.8 | 95.7
경남 | 2021 | 12 | 2021-12 | 228.8 | 90.9611
경남 | 2022 | 1 | 2022-01 | 231.2 | 100.3722
경남 | 2022 | 2 | 2022-02 | 236.2 | 121.3361
경남 | 2022 | 3 | 2022-03 | 199.2 | 133.0083
경남 | 2022 | 4 | 2022-04 | 243.5 | 169.8528
경남 | 2022 | 5 | 2022-05 | 304.1 | 216.1083
경남 | 2022 | 6 | 2022-06 | 190.9 | 156.7528
경남 | 2022 | 7 | 2022-07 | 208.4 | 169.175
경남 | 2022 | 8 | 2022-08 | 168.8 | 139.6778
경남 | 2022 | 9 | 2022-09 | 153.1 | 121.9556
경남 | 2022 | 10 | 2022-10 | 224.2 | 123.9639
경남 | 2022 | 11 | 2022-11 | 203.7 | 92.6583
경남 | 2022 | 12 | 2022-12 | 222.9 | 90.375
경남 | 2023 | 1 | 2023-01 | 223.7 | 98.4722
경남 | 2023 | 2 | 2023-02 | 179.9 | 103.4861
경남 | 2023 | 3 | 2023-03 | 218.6 | 143.4806
경남 | 2023 | 4 | 2023-04 | 209.4 | 152.1667
경남 | 2023 | 5 | 2023-05 | 193.4 | 153.55
경남 | 2023 | 6 | 2023-06 | 207.3 | 172.8278
경남 | 2023 | 7 | 2023-07 | 135.9 | 133.575
경남 | 2023 | 8 | 2023-08 | 215.9 | 164.85
경남 | 2023 | 9 | 2023-09 | 157.8 | 120.9806
경남 | 2023 | 10 | 2023-10 | 232.9 | 133.3694
경남 | 2023 | 11 | 2023-11 | 208.5 | 98.5139
경남 | 2023 | 12 | 2023-12 | 192.3 | 80.5778
경남 | 2024 | 1 | 2024-01 | 203.5 | 93.5194
경남 | 2024 | 2 | 2024-02 | 116 | 77.8917
경남 | 2024 | 3 | 2024-03 | 210.3 | 137.9167
경남 | 2024 | 4 | 2024-04 | 176.5 | 139.5722
경남 | 2024 | 5 | 2024-05 | 271.9 | 204.6528
경남 | 2024 | 6 | 2024-06 | 205.6 | 167.9917
경남 | 2024 | 7 | 2024-07 | 161.2 | 146.8944
경남 | 2024 | 8 | 2024-08 | 277 | 191.6972
경남 | 2024 | 9 | 2024-09 | 193.2 | 138.4
경남 | 2024 | 10 | 2024-10 | 147.6 | 101.2556
경남 | 2024 | 11 | 2024-11 | 173 | 87.6611
경남 | 2024 | 12 | 2024-12 | 233.6 | 93.2556
경남 | 2025 | 1 | 2025-01 | 230.7 | 99.4944
경남 | 2025 | 2 | 2025-02 | 223.8 | 119.1833
경남 | 2025 | 3 | 2025-03 | 204.1 | 136.65
경남 | 2025 | 4 | 2025-04 | 242.3 | 173.0444
경남 | 2025 | 5 | 2025-05 | 212.4 | 166.4083
경남 | 2025 | 6 | 2025-06 | 204.8 | 167.7417
경남 | 2025 | 7 | 2025-07 | 282.2 | 201.2333
경남 | 2025 | 8 | 2025-08 | 243.2 | 172.4389
경남 | 2025 | 9 | 2025-09 | 137.4 | 118.1722
경남 | 2025 | 10 | 2025-10 | 130.5 | 93.9611
경남 | 2025 | 11 | 2025-11 | 223.9 | 103.0639
경남 | 2025 | 12 | 2025-12 | 203 | 87.125
경북 | 2016 | 1 | 2016-01 | 206.7 | 72.6556
경북 | 2016 | 2 | 2016-02 | 213.4 | 92.5222
경북 | 2016 | 3 | 2016-03 | 210.9 | 120.6111
경북 | 2016 | 4 | 2016-04 | 211 | 134.0528
경북 | 2016 | 5 | 2016-05 | 291.8 | 176.075
경북 | 2016 | 6 | 2016-06 | 207.2 | 144.3167
경북 | 2016 | 7 | 2016-07 | 186.2 | 137.9472
경북 | 2016 | 8 | 2016-08 | 267.7 | 159.8
경북 | 2016 | 9 | 2016-09 | 109.3 | 82.7806
경북 | 2016 | 10 | 2016-10 | 138.4 | 78.775
경북 | 2016 | 11 | 2016-11 | 176.4 | 70.825
경북 | 2016 | 12 | 2016-12 | 182.9 | 64.4556
경북 | 2017 | 1 | 2017-01 | 218.4 | 79.5722
경북 | 2017 | 2 | 2017-02 | 225.2 | 100.1139
경북 | 2017 | 3 | 2017-03 | 233.9 | 126.9472
경북 | 2017 | 4 | 2017-04 | 251.9 | 150.2028
경북 | 2017 | 5 | 2017-05 | 289.2 | 177.7167
경북 | 2017 | 6 | 2017-06 | 278.7 | 174.8694
경북 | 2017 | 7 | 2017-07 | 170.3 | 114.9111
경북 | 2017 | 8 | 2017-08 | 195.7 | 122.9278
경북 | 2017 | 9 | 2017-09 | 223 | 113.8194
경북 | 2017 | 10 | 2017-10 | 159.3 | 80.6222
경북 | 2017 | 11 | 2017-11 | 229.1 | 73.0472
경북 | 2017 | 12 | 2017-12 | 235.6 | 68.8944
경북 | 2018 | 1 | 2018-01 | 220.1 | 73.525
경북 | 2018 | 2 | 2018-02 | 220.7 | 86.9111
경북 | 2018 | 3 | 2018-03 | 225.1 | 118.3611
경북 | 2018 | 4 | 2018-04 | 248.8 | 159.0583
경북 | 2018 | 5 | 2018-05 | 213.9 | 164.9333
경북 | 2018 | 6 | 2018-06 | 212.1 | 161.7278
경북 | 2018 | 7 | 2018-07 | 248.4 | 173.8111
경북 | 2018 | 8 | 2018-08 | 214.2 | 152.5194
경북 | 2018 | 9 | 2018-09 | 146.1 | 109.0167
경북 | 2018 | 10 | 2018-10 | 224 | 116.1917
경북 | 2018 | 11 | 2018-11 | 176.4 | 79.6333
경북 | 2018 | 12 | 2018-12 | 193.5 | 73.275
경북 | 2019 | 1 | 2019-01 | 233.4 | 89.2139
경북 | 2019 | 2 | 2019-02 | 196.9 | 94.8944
경북 | 2019 | 3 | 2019-03 | 241.6 | 136.4583
경북 | 2019 | 4 | 2019-04 | 209.8 | 140.8222
경북 | 2019 | 5 | 2019-05 | 297.3 | 196.8944
경북 | 2019 | 6 | 2019-06 | 237.6 | 171.2194
경북 | 2019 | 7 | 2019-07 | 177.4 | 140.9472
경북 | 2019 | 8 | 2019-08 | 218.2 | 150.6417
경북 | 2019 | 9 | 2019-09 | 136.8 | 103.3306
경북 | 2019 | 10 | 2019-10 | 190.6 | 104.9972
경북 | 2019 | 11 | 2019-11 | 182 | 79.3
경북 | 2019 | 12 | 2019-12 | 193.3 | 71.2639
경북 | 2020 | 1 | 2020-01 | 159.5 | 69.9722
경북 | 2020 | 2 | 2020-02 | 207.1 | 99.9028
경북 | 2020 | 3 | 2020-03 | 244.4 | 142.6194
경북 | 2020 | 4 | 2020-04 | 275.3 | 176.2917
경북 | 2020 | 5 | 2020-05 | 248.8 | 178.4639
경북 | 2020 | 6 | 2020-06 | 242.8 | 177.8056
경북 | 2020 | 7 | 2020-07 | 114.5 | 114.4167
경북 | 2020 | 8 | 2020-08 | 186.2 | 143.8472
경북 | 2020 | 9 | 2020-09 | 163.6 | 111.9889
경북 | 2020 | 10 | 2020-10 | 224.2 | 120.6722
경북 | 2020 | 11 | 2020-11 | 193.4 | 84.4694
경북 | 2020 | 12 | 2020-12 | 222.3 | 82.2361
경북 | 2021 | 1 | 2021-01 | 210.4 | 85.4306
경북 | 2021 | 2 | 2021-02 | 215.1 | 103.7806
경북 | 2021 | 3 | 2021-03 | 207 | 131.0278
경북 | 2021 | 4 | 2021-04 | 241.3 | 165.2389
경북 | 2021 | 5 | 2021-05 | 208.9 | 160.5083
경북 | 2021 | 6 | 2021-06 | 198.1 | 163.4444
경북 | 2021 | 7 | 2021-07 | 229.4 | 168.3361
경북 | 2021 | 8 | 2021-08 | 137.2 | 121.075
경북 | 2021 | 9 | 2021-09 | 149.3 | 109.8639
경북 | 2021 | 10 | 2021-10 | 193.3 | 108.4806
경북 | 2021 | 11 | 2021-11 | 210.6 | 88.2361
경북 | 2021 | 12 | 2021-12 | 218.6 | 82.0167
경북 | 2022 | 1 | 2022-01 | 235.7 | 93.8389
경북 | 2022 | 2 | 2022-02 | 244.5 | 114.3444
경북 | 2022 | 3 | 2022-03 | 209.5 | 127.3833
경북 | 2022 | 4 | 2022-04 | 257.9 | 169.5306
경북 | 2022 | 5 | 2022-05 | 313.3 | 213.9944
경북 | 2022 | 6 | 2022-06 | 212 | 169.7806
경북 | 2022 | 7 | 2022-07 | 179.3 | 153.3083
경북 | 2022 | 8 | 2022-08 | 150.4 | 124.9333
경북 | 2022 | 9 | 2022-09 | 163.2 | 118.7417
경북 | 2022 | 10 | 2022-10 | 201.3 | 117.9778
경북 | 2022 | 11 | 2022-11 | 208.2 | 89.3444
경북 | 2022 | 12 | 2022-12 | 217.9 | 82.6528
경북 | 2023 | 1 | 2023-01 | 220.6 | 90.7694
경북 | 2023 | 2 | 2023-02 | 179.2 | 96.7694
경북 | 2023 | 3 | 2023-03 | 239.3 | 145.1833
경북 | 2023 | 4 | 2023-04 | 220.8 | 155.2444
경북 | 2023 | 5 | 2023-05 | 225.6 | 167.5583
경북 | 2023 | 6 | 2023-06 | 229 | 180.7667
경북 | 2023 | 7 | 2023-07 | 150.2 | 141.425
경북 | 2023 | 8 | 2023-08 | 196.9 | 151.1778
경북 | 2023 | 9 | 2023-09 | 158.1 | 117.7083
경북 | 2023 | 10 | 2023-10 | 230.8 | 125.0889
경북 | 2023 | 11 | 2023-11 | 215.5 | 92.6639
경북 | 2023 | 12 | 2023-12 | 186.9 | 73.6722
경북 | 2024 | 1 | 2024-01 | 200.7 | 84.9722
경북 | 2024 | 2 | 2024-02 | 106.7 | 69.3611
경북 | 2024 | 3 | 2024-03 | 206.8 | 128.5917
경북 | 2024 | 4 | 2024-04 | 195.3 | 144.325
경북 | 2024 | 5 | 2024-05 | 277.8 | 200.7806
경북 | 2024 | 6 | 2024-06 | 249.2 | 183.8889
경북 | 2024 | 7 | 2024-07 | 167.1 | 146.775
경북 | 2024 | 8 | 2024-08 | 252.5 | 177.9556
경북 | 2024 | 9 | 2024-09 | 161.6 | 125.4194
경북 | 2024 | 10 | 2024-10 | 139.5 | 91.8472
경북 | 2024 | 11 | 2024-11 | 162.1 | 78.2667
경북 | 2024 | 12 | 2024-12 | 225.4 | 86.2472
경북 | 2025 | 1 | 2025-01 | 220.7 | 88.6167
경북 | 2025 | 2 | 2025-02 | 246.4 | 116.2806
경북 | 2025 | 3 | 2025-03 | 206 | 132.8944
경북 | 2025 | 4 | 2025-04 | 257.8 | 176.1056
경북 | 2025 | 5 | 2025-05 | 223.2 | 170.5917
경북 | 2025 | 6 | 2025-06 | 212.4 | 171.9778
경북 | 2025 | 7 | 2025-07 | 275.5 | 191.2556
경북 | 2025 | 8 | 2025-08 | 236.2 | 165.3917
경북 | 2025 | 9 | 2025-09 | 128.2 | 111.1556
경북 | 2025 | 10 | 2025-10 | 98.4 | 78.7333
경북 | 2025 | 11 | 2025-11 | 228.3 | 96.5278
경북 | 2025 | 12 | 2025-12 | 197.9 | 78.3417
서울경기 | 2016 | 1 | 2016-01 | 193.1 | 65.1611
서울경기 | 2016 | 2 | 2016-02 | 197.4 | 76.9083
서울경기 | 2016 | 3 | 2016-03 | 249.1 | 116.2639
서울경기 | 2016 | 4 | 2016-04 | 212.2 | 121.9639
서울경기 | 2016 | 5 | 2016-05 | 278.2 | 157.2833
서울경기 | 2016 | 6 | 2016-06 | 237.1 | 143.5972
서울경기 | 2016 | 7 | 2016-07 | 163.8 | 114.375
서울경기 | 2016 | 8 | 2016-08 | 243.4 | 132.8833
서울경기 | 2016 | 9 | 2016-09 | 189.8 | 100.6139
서울경기 | 2016 | 10 | 2016-10 | 185.3 | 82.3444
서울경기 | 2016 | 11 | 2016-11 | 171.5 | 61.7111
서울경기 | 2016 | 12 | 2016-12 | 165.7 | 54.0417
서울경기 | 2017 | 1 | 2017-01 | 210.1 | 67.8806
서울경기 | 2017 | 2 | 2017-02 | 211.4 | 83.2278
서울경기 | 2017 | 3 | 2017-03 | 253.9 | 120.3972
서울경기 | 2017 | 4 | 2017-04 | 257.6 | 134.7028
서울경기 | 2017 | 5 | 2017-05 | 305.7 | 167.8889
서울경기 | 2017 | 6 | 2017-06 | 282.4 | 162.7083
서울경기 | 2017 | 7 | 2017-07 | 129.6 | 101.8083
서울경기 | 2017 | 8 | 2017-08 | 171.4 | 108.675
서울경기 | 2017 | 9 | 2017-09 | 243 | 117.1
서울경기 | 2017 | 10 | 2017-10 | 215.4 | 73.3444
서울경기 | 2017 | 11 | 2017-11 | 185.1 | 50.7778
서울경기 | 2017 | 12 | 2017-12 | 189 | 47.9028
서울경기 | 2018 | 1 | 2018-01 | 196.6 | 51.8167
서울경기 | 2018 | 2 | 2018-02 | 204.9 | 76.525
서울경기 | 2018 | 3 | 2018-03 | 208.7 | 117.1056
서울경기 | 2018 | 4 | 2018-04 | 221.2 | 140.925
서울경기 | 2018 | 5 | 2018-05 | 224.3 | 156.6778
서울경기 | 2018 | 6 | 2018-06 | 230.1 | 168.2611
서울경기 | 2018 | 7 | 2018-07 | 254.3 | 167.35
서울경기 | 2018 | 8 | 2018-08 | 240.9 | 151.3917
서울경기 | 2018 | 9 | 2018-09 | 216.7 | 128.5944
서울경기 | 2018 | 10 | 2018-10 | 246.6 | 112.1611
서울경기 | 2018 | 11 | 2018-11 | 185.6 | 74.6639
서울경기 | 2018 | 12 | 2018-12 | 203.9 | 70.9722
서울경기 | 2019 | 1 | 2019-01 | 219.1 | 79.9472
서울경기 | 2019 | 2 | 2019-02 | 190.3 | 89.2583
서울경기 | 2019 | 3 | 2019-03 | 211.5 | 120.775
서울경기 | 2019 | 4 | 2019-04 | 217.3 | 138.9389
서울경기 | 2019 | 5 | 2019-05 | 309.8 | 197.0028
서울경기 | 2019 | 6 | 2019-06 | 239.3 | 168.4639
서울경기 | 2019 | 7 | 2019-07 | 156.7 | 125.6667
서울경기 | 2019 | 8 | 2019-08 | 251.7 | 150.025
서울경기 | 2019 | 9 | 2019-09 | 163.2 | 105.8889
서울경기 | 2019 | 10 | 2019-10 | 234.9 | 109.1028
서울경기 | 2019 | 11 | 2019-11 | 202.8 | 78.3944
서울경기 | 2019 | 12 | 2019-12 | 167 | 62.0944
서울경기 | 2020 | 1 | 2020-01 | 181.4 | 70.6056
서울경기 | 2020 | 2 | 2020-02 | 192.3 | 88.2694
서울경기 | 2020 | 3 | 2020-03 | 264.7 | 144.2917
서울경기 | 2020 | 4 | 2020-04 | 301.8 | 178.1472
서울경기 | 2020 | 5 | 2020-05 | 199.7 | 155.4889
서울경기 | 2020 | 6 | 2020-06 | 222.7 | 164.975
서울경기 | 2020 | 7 | 2020-07 | 145.1 | 127.975
서울경기 | 2020 | 8 | 2020-08 | 106.9 | 98.6778
서울경기 | 2020 | 9 | 2020-09 | 195.8 | 123.3056
서울경기 | 2020 | 10 | 2020-10 | 239.6 | 115.9778
서울경기 | 2020 | 11 | 2020-11 | 180.5 | 75.4694
서울경기 | 2020 | 12 | 2020-12 | 210.9 | 74.275
서울경기 | 2021 | 1 | 2021-01 | 189.2 | 75.4306
서울경기 | 2021 | 2 | 2021-02 | 192.5 | 94.2639
서울경기 | 2021 | 3 | 2021-03 | 220.9 | 128.6972
서울경기 | 2021 | 4 | 2021-04 | 223.1 | 152.5972
서울경기 | 2021 | 5 | 2021-05 | 217.5 | 156.0972
서울경기 | 2021 | 6 | 2021-06 | 214.5 | 159.2
서울경기 | 2021 | 7 | 2021-07 | 236 | 167.6278
서울경기 | 2021 | 8 | 2021-08 | 154.6 | 121.9306
서울경기 | 2021 | 9 | 2021-09 | 194.4 | 124.8583
서울경기 | 2021 | 10 | 2021-10 | 191.6 | 99.575
서울경기 | 2021 | 11 | 2021-11 | 176 | 72.825
서울경기 | 2021 | 12 | 2021-12 | 189.2 | 69.4389
서울경기 | 2022 | 1 | 2022-01 | 213.2 | 84.3167
서울경기 | 2022 | 2 | 2022-02 | 215.5 | 103.4139
서울경기 | 2022 | 3 | 2022-03 | 179.6 | 116.9861
서울경기 | 2022 | 4 | 2022-04 | 250.6 | 168.9972
서울경기 | 2022 | 5 | 2022-05 | 307 | 206.9111
서울경기 | 2022 | 6 | 2022-06 | 146.6 | 127.9778
서울경기 | 2022 | 7 | 2022-07 | 178.2 | 153.9694
서울경기 | 2022 | 8 | 2022-08 | 136.5 | 118.3389
서울경기 | 2022 | 9 | 2022-09 | 209.2 | 135.2889
서울경기 | 2022 | 10 | 2022-10 | 227.8 | 116.5917
서울경기 | 2022 | 11 | 2022-11 | 192.3 | 81.625
서울경기 | 2022 | 12 | 2022-12 | 197.4 | 73.9833
서울경기 | 2023 | 1 | 2023-01 | 195.7 | 80.2861
서울경기 | 2023 | 2 | 2023-02 | 199.2 | 100.3806
서울경기 | 2023 | 3 | 2023-03 | 241.1 | 143.7889
서울경기 | 2023 | 4 | 2023-04 | 186.8 | 140.8722
서울경기 | 2023 | 5 | 2023-05 | 233.6 | 174.9167
서울경기 | 2023 | 6 | 2023-06 | 213.2 | 166.1222
서울경기 | 2023 | 7 | 2023-07 | 164.5 | 139.2417
서울경기 | 2023 | 8 | 2023-08 | 180 | 142.1056
서울경기 | 2023 | 9 | 2023-09 | 164.9 | 119.0806
서울경기 | 2023 | 10 | 2023-10 | 216.5 | 116.5972
서울경기 | 2023 | 11 | 2023-11 | 168 | 76.8111
서울경기 | 2023 | 12 | 2023-12 | 141.8 | 60.1639
서울경기 | 2024 | 1 | 2024-01 | 173.5 | 75.625
서울경기 | 2024 | 2 | 2024-02 | 115.9 | 72.7139
서울경기 | 2024 | 3 | 2024-03 | 207.7 | 129.8972
서울경기 | 2024 | 4 | 2024-04 | 214.2 | 154.6833
서울경기 | 2024 | 5 | 2024-05 | 263.8 | 189.0972
서울경기 | 2024 | 6 | 2024-06 | 295.5 | 200.7833
서울경기 | 2024 | 7 | 2024-07 | 112.1 | 120.0861
서울경기 | 2024 | 8 | 2024-08 | 211.3 | 158.1194
서울경기 | 2024 | 9 | 2024-09 | 178 | 125.3889
서울경기 | 2024 | 10 | 2024-10 | 173.7 | 102.2861
서울경기 | 2024 | 11 | 2024-11 | 183 | 80.7333
서울경기 | 2024 | 12 | 2024-12 | 199.3 | 77.3722
서울경기 | 2025 | 1 | 2025-01 | 168.5 | 74.9778
서울경기 | 2025 | 2 | 2025-02 | 224.2 | 110.9667
서울경기 | 2025 | 3 | 2025-03 | 220.7 | 137.8806
서울경기 | 2025 | 4 | 2025-04 | 239.6 | 162.2444
서울경기 | 2025 | 5 | 2025-05 | 208.2 | 159.4472
서울경기 | 2025 | 6 | 2025-06 | 201.1 | 163.0583
서울경기 | 2025 | 7 | 2025-07 | 197.1 | 160.0722
서울경기 | 2025 | 8 | 2025-08 | 179.9 | 148.1944
서울경기 | 2025 | 9 | 2025-09 | 130.7 | 109.5
서울경기 | 2025 | 10 | 2025-10 | 123.5 | 84.9917
서울경기 | 2025 | 11 | 2025-11 | 197.5 | 86.9639
서울경기 | 2025 | 12 | 2025-12 | 175.3 | 68.2194
전남 | 2016 | 1 | 2016-01 | 146.8 | 61.2306
전남 | 2016 | 2 | 2016-02 | 189.5 | 87.0694
전남 | 2016 | 3 | 2016-03 | 222.4 | 131.1167
전남 | 2016 | 4 | 2016-04 | 192.1 | 135.7028
전남 | 2016 | 5 | 2016-05 | 240 | 169.4694
전남 | 2016 | 6 | 2016-06 | 142.6 | 129.4667
전남 | 2016 | 7 | 2016-07 | 206.9 | 143.5444
전남 | 2016 | 8 | 2016-08 | 271.6 | 154.8417
전남 | 2016 | 9 | 2016-09 | 136.1 | 103.8833
전남 | 2016 | 10 | 2016-10 | 107.8 | 78.7139
전남 | 2016 | 11 | 2016-11 | 168.1 | 72.9444
전남 | 2016 | 12 | 2016-12 | 157.7 | 60.5056
전남 | 2017 | 1 | 2017-01 | 185.5 | 73.0972
전남 | 2017 | 2 | 2017-02 | 195.6 | 91.4278
전남 | 2017 | 3 | 2017-03 | 221.1 | 131.2944
전남 | 2017 | 4 | 2017-04 | 242.1 | 154.3056
전남 | 2017 | 5 | 2017-05 | 264.2 | 177.1111
전남 | 2017 | 6 | 2017-06 | 215.1 | 160.1528
전남 | 2017 | 7 | 2017-07 | 153.3 | 129.3222
전남 | 2017 | 8 | 2017-08 | 223.3 | 144.2972
전남 | 2017 | 9 | 2017-09 | 193.6 | 120.4056
전남 | 2017 | 10 | 2017-10 | 180.5 | 98.125
전남 | 2017 | 11 | 2017-11 | 200.5 | 83.6611
전남 | 2017 | 12 | 2017-12 | 176.6 | 67.2389
전남 | 2018 | 1 | 2018-01 | 179.2 | 73.6861
전남 | 2018 | 2 | 2018-02 | 179 | 86.0583
전남 | 2018 | 3 | 2018-03 | 199.3 | 115.1417
전남 | 2018 | 4 | 2018-04 | 206.1 | 147.4861
전남 | 2018 | 5 | 2018-05 | 181.1 | 154.7528
전남 | 2018 | 6 | 2018-06 | 213.4 | 174.2667
전남 | 2018 | 7 | 2018-07 | 253 | 185.3028
전남 | 2018 | 8 | 2018-08 | 230.2 | 161.575
전남 | 2018 | 9 | 2018-09 | 156.1 | 127.1972
전남 | 2018 | 10 | 2018-10 | 234.8 | 124.0694
전남 | 2018 | 11 | 2018-11 | 195.4 | 91.0083
전남 | 2018 | 12 | 2018-12 | 160 | 71.9972
전남 | 2019 | 1 | 2019-01 | 203.2 | 89.4278
전남 | 2019 | 2 | 2019-02 | 165.2 | 94.3389
전남 | 2019 | 3 | 2019-03 | 218.8 | 141.1528
전남 | 2019 | 4 | 2019-04 | 179.4 | 136.1278
전남 | 2019 | 5 | 2019-05 | 281.6 | 203.5778
전남 | 2019 | 6 | 2019-06 | 215.1 | 167.9611
전남 | 2019 | 7 | 2019-07 | 159.3 | 141.7611
전남 | 2019 | 8 | 2019-08 | 199.2 | 154.7333
전남 | 2019 | 9 | 2019-09 | 147.2 | 115.6722
전남 | 2019 | 10 | 2019-10 | 217.1 | 115.6306
전남 | 2019 | 11 | 2019-11 | 189.1 | 89.3389
전남 | 2019 | 12 | 2019-12 | 170.5 | 67.5778
전남 | 2020 | 1 | 2020-01 | 138.7 | 69.3417
전남 | 2020 | 2 | 2020-02 | 183.6 | 93.9194
전남 | 2020 | 3 | 2020-03 | 239.9 | 152.0722
전남 | 2020 | 4 | 2020-04 | 272.4 | 187.6472
전남 | 2020 | 5 | 2020-05 | 205.9 | 166.3889
전남 | 2020 | 6 | 2020-06 | 206.5 | 162.5861
전남 | 2020 | 7 | 2020-07 | 87 | 110.1944
전남 | 2020 | 8 | 2020-08 | 192.3 | 142.3083
전남 | 2020 | 9 | 2020-09 | 169.3 | 121.8111
전남 | 2020 | 10 | 2020-10 | 238.9 | 128.6694
전남 | 2020 | 11 | 2020-11 | 175.4 | 84.2194
전남 | 2020 | 12 | 2020-12 | 188.4 | 78.2167
전남 | 2021 | 1 | 2021-01 | 179.4 | 80.6
전남 | 2021 | 2 | 2021-02 | 177.8 | 95.3806
전남 | 2021 | 3 | 2021-03 | 224.1 | 142.3722
전남 | 2021 | 4 | 2021-04 | 240.5 | 169.6417
전남 | 2021 | 5 | 2021-05 | 224.3 | 173.4389
전남 | 2021 | 6 | 2021-06 | 227.9 | 170.9472
전남 | 2021 | 7 | 2021-07 | 204.9 | 158.4111
전남 | 2021 | 8 | 2021-08 | 182.7 | 137.2667
전남 | 2021 | 9 | 2021-09 | 135.9 | 111.9306
전남 | 2021 | 10 | 2021-10 | 224.6 | 121.2361
전남 | 2021 | 11 | 2021-11 | 191.7 | 83.95
전남 | 2021 | 12 | 2021-12 | 183.9 | 75.25
전남 | 2022 | 1 | 2022-01 | 200.8 | 89.1472
전남 | 2022 | 2 | 2022-02 | 208.6 | 105.8083
전남 | 2022 | 3 | 2022-03 | 183.4 | 122.4694
전남 | 2022 | 4 | 2022-04 | 239 | 178.3472
전남 | 2022 | 5 | 2022-05 | 286.3 | 211.4917
전남 | 2022 | 6 | 2022-06 | 165.6 | 157.7917
전남 | 2022 | 7 | 2022-07 | 189.5 | 158.8917
전남 | 2022 | 8 | 2022-08 | 140.6 | 134.6333
전남 | 2022 | 9 | 2022-09 | 162.8 | 132.2778
전남 | 2022 | 10 | 2022-10 | 244.4 | 129.9444
전남 | 2022 | 11 | 2022-11 | 189.9 | 91.45
전남 | 2022 | 12 | 2022-12 | 169.8 | 75.1028
전남 | 2023 | 1 | 2023-01 | 189.5 | 85.3333
전남 | 2023 | 2 | 2023-02 | 178.1 | 102.8139
전남 | 2023 | 3 | 2023-03 | 228.4 | 148.4667
전남 | 2023 | 4 | 2023-04 | 192.8 | 146.6917
전남 | 2023 | 5 | 2023-05 | 186.9 | 160.2306
전남 | 2023 | 6 | 2023-06 | 194.8 | 169.2917
전남 | 2023 | 7 | 2023-07 | 110.8 | 126.1222
전남 | 2023 | 8 | 2023-08 | 234.6 | 166.7861
전남 | 2023 | 9 | 2023-09 | 173.9 | 130.9278
전남 | 2023 | 10 | 2023-10 | 232.9 | 132.3306
전남 | 2023 | 11 | 2023-11 | 167.2 | 80.4472
전남 | 2023 | 12 | 2023-12 | 130.5 | 61.3361
전남 | 2024 | 1 | 2024-01 | 162.3 | 79.2833
전남 | 2024 | 2 | 2024-02 | 113.3 | 74.1361
전남 | 2024 | 3 | 2024-03 | 193.3 | 129.0861
전남 | 2024 | 4 | 2024-04 | 176.7 | 139.3722
전남 | 2024 | 5 | 2024-05 | 267.8 | 198.9472
전남 | 2024 | 6 | 2024-06 | 196.7 | 168.525
전남 | 2024 | 7 | 2024-07 | 140.5 | 134.8944
전남 | 2024 | 8 | 2024-08 | 274.3 | 177.1306
전남 | 2024 | 9 | 2024-09 | 199.7 | 136.3167
전남 | 2024 | 10 | 2024-10 | 153.2 | 103.8083
전남 | 2024 | 11 | 2024-11 | 159.5 | 85.1861
전남 | 2024 | 12 | 2024-12 | 173.1 | 75.1944
전남 | 2025 | 1 | 2025-01 | 192.9 | 87.0833
전남 | 2025 | 2 | 2025-02 | 176.3 | 101.7222
전남 | 2025 | 3 | 2025-03 | 189.4 | 130.8417
전남 | 2025 | 4 | 2025-04 | 237.8 | 174.275
전남 | 2025 | 5 | 2025-05 | 201.8 | 160.9056
전남 | 2025 | 6 | 2025-06 | 201.6 | 175.975
전남 | 2025 | 7 | 2025-07 | 263.9 | 182.4361
전남 | 2025 | 8 | 2025-08 | 228.5 | 164.2889
전남 | 2025 | 9 | 2025-09 | 138.7 | 115.4222
전남 | 2025 | 10 | 2025-10 | 160.4 | 104.6944
전남 | 2025 | 11 | 2025-11 | 201.1 | 96.4056
전남 | 2025 | 12 | 2025-12 | 178.9 | 77.4222
전북 | 2016 | 1 | 2016-01 | 135.5 | 66.5389
전북 | 2016 | 2 | 2016-02 | 182.3 | 95.6583
전북 | 2016 | 3 | 2016-03 | 228.5 | 144.1667
전북 | 2016 | 4 | 2016-04 | 196.3 | 146.15
전북 | 2016 | 5 | 2016-05 | 275.1 | 197.1361
전북 | 2016 | 6 | 2016-06 | 187.6 | 154.9194
전북 | 2016 | 7 | 2016-07 | 193.7 | 156.9333
전북 | 2016 | 8 | 2016-08 | 248.1 | 167.1139
전북 | 2016 | 9 | 2016-09 | 154.6 | 113.3972
전북 | 2016 | 10 | 2016-10 | 128.3 | 86.7389
전북 | 2016 | 11 | 2016-11 | 169.6 | 79.7056
전북 | 2016 | 12 | 2016-12 | 161.5 | 68.9528
전북 | 2017 | 1 | 2017-01 | 182.7 | 83.0806
전북 | 2017 | 2 | 2017-02 | 202.6 | 103.5083
전북 | 2017 | 3 | 2017-03 | 239.4 | 146.5417
전북 | 2017 | 4 | 2017-04 | 249.2 | 168.7667
전북 | 2017 | 5 | 2017-05 | 280.1 | 195.8528
전북 | 2017 | 6 | 2017-06 | 240.2 | 185.2472
전북 | 2017 | 7 | 2017-07 | 120 | 133.525
전북 | 2017 | 8 | 2017-08 | 199.5 | 148.1528
전북 | 2017 | 9 | 2017-09 | 216.2 | 137.15
전북 | 2017 | 10 | 2017-10 | 190.4 | 106.6389
전북 | 2017 | 11 | 2017-11 | 198.8 | 83.4389
전북 | 2017 | 12 | 2017-12 | 170.2 | 72.0306
전북 | 2018 | 1 | 2018-01 | 177.6 | 80.0528
전북 | 2018 | 2 | 2018-02 | 195.7 | 102.5333
전북 | 2018 | 3 | 2018-03 | 203.6 | 135.4222
전북 | 2018 | 4 | 2018-04 | 222.5 | 157.9639
전북 | 2018 | 5 | 2018-05 | 204.4 | 168.3333
전북 | 2018 | 6 | 2018-06 | 217.8 | 173.9139
전북 | 2018 | 7 | 2018-07 | 271.2 | 189.6
전북 | 2018 | 8 | 2018-08 | 235.4 | 162.2194
전북 | 2018 | 9 | 2018-09 | 191.2 | 131.2222
전북 | 2018 | 10 | 2018-10 | 228.1 | 120.0611
전북 | 2018 | 11 | 2018-11 | 186.9 | 82.9639
전북 | 2018 | 12 | 2018-12 | 180.2 | 73.2972
전북 | 2019 | 1 | 2019-01 | 199.2 | 85.8889
전북 | 2019 | 2 | 2019-02 | 171.5 | 94.8167
전북 | 2019 | 3 | 2019-03 | 213.4 | 135.425
전북 | 2019 | 4 | 2019-04 | 194.1 | 142.1778
전북 | 2019 | 5 | 2019-05 | 293.8 | 212.6333
전북 | 2019 | 6 | 2019-06 | 219.1 | 172.0722
전북 | 2019 | 7 | 2019-07 | 164.8 | 144.0194
전북 | 2019 | 8 | 2019-08 | 227.4 | 157.2944
전북 | 2019 | 9 | 2019-09 | 147.9 | 116.4528
전북 | 2019 | 10 | 2019-10 | 211 | 115.55
전북 | 2019 | 11 | 2019-11 | 187.5 | 87.7417
전북 | 2019 | 12 | 2019-12 | 169.3 | 71.9444
전북 | 2020 | 1 | 2020-01 | 135.5 | 67.3222
전북 | 2020 | 2 | 2020-02 | 190.6 | 97.2139
전북 | 2020 | 3 | 2020-03 | 249.3 | 151.975
전북 | 2020 | 4 | 2020-04 | 282.4 | 189.1
전북 | 2020 | 5 | 2020-05 | 212.8 | 172.1417
전북 | 2020 | 6 | 2020-06 | 185.8 | 148.15
전북 | 2020 | 7 | 2020-07 | 96.1 | 104.3361
전북 | 2020 | 8 | 2020-08 | 173.4 | 129.7
전북 | 2020 | 9 | 2020-09 | 178.1 | 116.5083
전북 | 2020 | 10 | 2020-10 | 226.6 | 117.2917
전북 | 2020 | 11 | 2020-11 | 179.8 | 77.0611
전북 | 2020 | 12 | 2020-12 | 172.1 | 71.7972
전북 | 2021 | 1 | 2021-01 | 174.7 | 75.1917
전북 | 2021 | 2 | 2021-02 | 190.2 | 93.6222
전북 | 2021 | 3 | 2021-03 | 201.2 | 125.2361
전북 | 2021 | 4 | 2021-04 | 227.5 | 160.1389
전북 | 2021 | 5 | 2021-05 | 200.3 | 149.7111
전북 | 2021 | 6 | 2021-06 | 214.8 | 158.7556
전북 | 2021 | 7 | 2021-07 | 206.2 | 154.1
전북 | 2021 | 8 | 2021-08 | 176.8 | 130.5333
전북 | 2021 | 9 | 2021-09 | 167.3 | 113.3111
전북 | 2021 | 10 | 2021-10 | 221.4 | 113.625
전북 | 2021 | 11 | 2021-11 | 176.9 | 75.6056
전북 | 2021 | 12 | 2021-12 | 172.3 | 66.4611
전북 | 2022 | 1 | 2022-01 | 202.5 | 82.8056
전북 | 2022 | 2 | 2022-02 | 216.2 | 103.2194
전북 | 2022 | 3 | 2022-03 | 160.3 | 112.7917
전북 | 2022 | 4 | 2022-04 | 253.5 | 167.9028
전북 | 2022 | 5 | 2022-05 | 298.7 | 201.9556
전북 | 2022 | 6 | 2022-06 | 178.9 | 147.3028
전북 | 2022 | 7 | 2022-07 | 176.6 | 141.7056
전북 | 2022 | 8 | 2022-08 | 129.6 | 116.7333
전북 | 2022 | 9 | 2022-09 | 186.9 | 129.95
전북 | 2022 | 10 | 2022-10 | 225.5 | 124.0306
전북 | 2022 | 11 | 2022-11 | 194.2 | 83.6972
전북 | 2022 | 12 | 2022-12 | 161.4 | 67.9556
전북 | 2023 | 1 | 2023-01 | 200.3 | 81.15
전북 | 2023 | 2 | 2023-02 | 182.7 | 92.7194
전북 | 2023 | 3 | 2023-03 | 245.7 | 141.2167
전북 | 2023 | 4 | 2023-04 | 197.3 | 138.9111
전북 | 2023 | 5 | 2023-05 | 216.6 | 158.7639
전북 | 2023 | 6 | 2023-06 | 224.9 | 166.2167
전북 | 2023 | 7 | 2023-07 | 152.8 | 125.6389
전북 | 2023 | 8 | 2023-08 | 212.8 | 142.6083
전북 | 2023 | 9 | 2023-09 | 170 | 120.3778
전북 | 2023 | 10 | 2023-10 | 235 | 121.125
전북 | 2023 | 11 | 2023-11 | 167.4 | 74.8778
전북 | 2023 | 12 | 2023-12 | 121.5 | 59.3528
전북 | 2024 | 1 | 2024-01 | 156.7 | 72.2611
전북 | 2024 | 2 | 2024-02 | 115.1 | 69.0306
전북 | 2024 | 3 | 2024-03 | 206.6 | 124.875
전북 | 2024 | 4 | 2024-04 | 195 | 137.8167
전북 | 2024 | 5 | 2024-05 | 274.2 | 190.775
전북 | 2024 | 6 | 2024-06 | 244.1 | 173.3694
전북 | 2024 | 7 | 2024-07 | 140.1 | 131.7833
전북 | 2024 | 8 | 2024-08 | 247 | 162.1917
전북 | 2024 | 9 | 2024-09 | 202.7 | 125.6833
전북 | 2024 | 10 | 2024-10 | 160.9 | 95.325
전북 | 2024 | 11 | 2024-11 | 174.8 | 77.3111
전북 | 2024 | 12 | 2024-12 | 149.9 | 65.3111
전북 | 2025 | 1 | 2025-01 | 175.3 | 76.375
전북 | 2025 | 2 | 2025-02 | 200.7 | 102.4167
전북 | 2025 | 3 | 2025-03 | 218 | 127.9556
전북 | 2025 | 4 | 2025-04 | 251.2 | 162.5889
전북 | 2025 | 5 | 2025-05 | 207.8 | 155.7278
전북 | 2025 | 6 | 2025-06 | 222.1 | 173.3583
전북 | 2025 | 7 | 2025-07 | 247.3 | 173.9917
전북 | 2025 | 8 | 2025-08 | 225.6 | 161.9472
전북 | 2025 | 9 | 2025-09 | 126.9 | 109.9111
전북 | 2025 | 10 | 2025-10 | 143.8 | 93.0639
전북 | 2025 | 11 | 2025-11 | 206.9 | 92.4667
전북 | 2025 | 12 | 2025-12 | 166.5 | 70.1139
제주 | 2016 | 1 | 2016-01 | 73.3 | 36.875
제주 | 2016 | 2 | 2016-02 | 142.1 | 74.7139
제주 | 2016 | 3 | 2016-03 | 198 | 133.1889
제주 | 2016 | 4 | 2016-04 | 175.7 | 134.1917
제주 | 2016 | 5 | 2016-05 | 198.5 | 164.4167
제주 | 2016 | 6 | 2016-06 | 110.5 | 125.3833
제주 | 2016 | 7 | 2016-07 | 201 | 169.5972
제주 | 2016 | 8 | 2016-08 | 270.4 | 175.3722
제주 | 2016 | 9 | 2016-09 | 120.5 | 101.9667
제주 | 2016 | 10 | 2016-10 | 89 | 76.7528
제주 | 2016 | 11 | 2016-11 | 134.7 | 68.7222
제주 | 2016 | 12 | 2016-12 | 133.6 | 56.4333
제주 | 2017 | 1 | 2017-01 | 133 | 55.9528
제주 | 2017 | 2 | 2017-02 | 170.3 | 85.5139
제주 | 2017 | 3 | 2017-03 | 191 | 120.4972
제주 | 2017 | 4 | 2017-04 | 194.9 | 151.6
제주 | 2017 | 5 | 2017-05 | 250.6 | 189.475
제주 | 2017 | 6 | 2017-06 | 177.3 | 162.475
제주 | 2017 | 7 | 2017-07 | 196.1 | 171.4444
제주 | 2017 | 8 | 2017-08 | 241 | 172.0056
제주 | 2017 | 9 | 2017-09 | 148.1 | 115.0028
제주 | 2017 | 10 | 2017-10 | 153.3 | 87.7833
제주 | 2017 | 11 | 2017-11 | 166.7 | 80.0833
제주 | 2017 | 12 | 2017-12 | 130.6 | 50.9222
제주 | 2018 | 1 | 2018-01 | 118.6 | 51.225
제주 | 2018 | 2 | 2018-02 | 135.2 | 79.575
제주 | 2018 | 3 | 2018-03 | 191.8 | 125.1611
제주 | 2018 | 4 | 2018-04 | 197.5 | 152.8222
제주 | 2018 | 5 | 2018-05 | 153.1 | 150.8583
제주 | 2018 | 6 | 2018-06 | 130.7 | 160.0278
제주 | 2018 | 7 | 2018-07 | 229.8 | 175.5806
제주 | 2018 | 8 | 2018-08 | 237.1 | 170.4722
제주 | 2018 | 9 | 2018-09 | 136.7 | 107.275
제주 | 2018 | 10 | 2018-10 | 199.6 | 103.2917
제주 | 2018 | 11 | 2018-11 | 163.4 | 81.9083
제주 | 2018 | 12 | 2018-12 | 88.2 | 43.2778
제주 | 2019 | 1 | 2019-01 | 136.6 | 61.7361
제주 | 2019 | 2 | 2019-02 | 127.8 | 72.7944
제주 | 2019 | 3 | 2019-03 | 200.3 | 128.9278
제주 | 2019 | 4 | 2019-04 | 198.4 | 145.2861
제주 | 2019 | 5 | 2019-05 | 259.8 | 189.5667
제주 | 2019 | 6 | 2019-06 | 201.9 | 165.1417
제주 | 2019 | 7 | 2019-07 | 145.2 | 148.9972
제주 | 2019 | 8 | 2019-08 | 187.7 | 144.4278
제주 | 2019 | 9 | 2019-09 | 136.3 | 102.7194
제주 | 2019 | 10 | 2019-10 | 199.5 | 102.2611
제주 | 2019 | 11 | 2019-11 | 168.1 | 80.5333
제주 | 2019 | 12 | 2019-12 | 113.5 | 48.4417
제주 | 2020 | 1 | 2020-01 | 87.6 | 45.3056
제주 | 2020 | 2 | 2020-02 | 146.1 | 78.8611
제주 | 2020 | 3 | 2020-03 | 205 | 128.8056
제주 | 2020 | 4 | 2020-04 | 263.5 | 175.4472
제주 | 2020 | 5 | 2020-05 | 203.4 | 170.8278
제주 | 2020 | 6 | 2020-06 | 158 | 142.9472
제주 | 2020 | 7 | 2020-07 | 113.7 | 129.6278
제주 | 2020 | 8 | 2020-08 | 211.3 | 169.375
제주 | 2020 | 9 | 2020-09 | 149.5 | 104.5917
제주 | 2020 | 10 | 2020-10 | 198.7 | 112.4917
제주 | 2020 | 11 | 2020-11 | 152.8 | 74.7
제주 | 2020 | 12 | 2020-12 | 139.3 | 57.1222
제주 | 2021 | 1 | 2021-01 | 129.5 | 60.1194
제주 | 2021 | 2 | 2021-02 | 158.3 | 86.4278
제주 | 2021 | 3 | 2021-03 | 188.8 | 125.9861
제주 | 2021 | 4 | 2021-04 | 223.3 | 163.6972
제주 | 2021 | 5 | 2021-05 | 233 | 179.3139
제주 | 2021 | 6 | 2021-06 | 193.1 | 168.05
제주 | 2021 | 7 | 2021-07 | 164.7 | 153.0694
제주 | 2021 | 8 | 2021-08 | 175 | 139.0361
제주 | 2021 | 9 | 2021-09 | 149.6 | 102.3583
제주 | 2021 | 10 | 2021-10 | 211.2 | 110.8278
제주 | 2021 | 11 | 2021-11 | 175.2 | 75.8778
제주 | 2021 | 12 | 2021-12 | 137.7 | 46.3889
제주 | 2022 | 1 | 2022-01 | 129.3 | 53.6167
제주 | 2022 | 2 | 2022-02 | 132.9 | 70.2944
제주 | 2022 | 3 | 2022-03 | 171.9 | 113.6639
제주 | 2022 | 4 | 2022-04 | 228.1 | 166.4639
제주 | 2022 | 5 | 2022-05 | 247.1 | 181.525
제주 | 2022 | 6 | 2022-06 | 174.7 | 169.8333
제주 | 2022 | 7 | 2022-07 | 216.7 | 172.9306
제주 | 2022 | 8 | 2022-08 | 225.7 | 166.125
제주 | 2022 | 9 | 2022-09 | 140.1 | 100.65
제주 | 2022 | 10 | 2022-10 | 200.9 | 114.0278
제주 | 2022 | 11 | 2022-11 | 174 | 75.35
제주 | 2022 | 12 | 2022-12 | 98.4 | 38.0611
제주 | 2023 | 1 | 2023-01 | 126.3 | 50.675
제주 | 2023 | 2 | 2023-02 | 139.1 | 74.075
제주 | 2023 | 3 | 2023-03 | 206.8 | 131.25
제주 | 2023 | 4 | 2023-04 | 202.5 | 143.0306
제주 | 2023 | 5 | 2023-05 | 174.2 | 145.3278
제주 | 2023 | 6 | 2023-06 | 162 | 144.3111
제주 | 2023 | 7 | 2023-07 | 101.6 | 135.4139
제주 | 2023 | 8 | 2023-08 | 246.9 | 169.3944
제주 | 2023 | 9 | 2023-09 | 200.2 | 134.4194
제주 | 2023 | 10 | 2023-10 | 240.4 | 129.1194
제주 | 2023 | 11 | 2023-11 | 157.8 | 66.1667
제주 | 2023 | 12 | 2023-12 | 102.3 | 41.35
제주 | 2024 | 1 | 2024-01 | 120.2 | 49.1278
제주 | 2024 | 2 | 2024-02 | 84.3 | 42.3111
제주 | 2024 | 3 | 2024-03 | 176.7 | 113.7278
제주 | 2024 | 4 | 2024-04 | 147.6 | 115.9056
제주 | 2024 | 5 | 2024-05 | 255 | 188.2861
제주 | 2024 | 6 | 2024-06 | 144.1 | 132.6194
제주 | 2024 | 7 | 2024-07 | 153.7 | 154.1083
제주 | 2024 | 8 | 2024-08 | 262.3 | 175.6667
제주 | 2024 | 9 | 2024-09 | 171 | 122.8167
제주 | 2024 | 10 | 2024-10 | 117.1 | 72.9389
제주 | 2024 | 11 | 2024-11 | 138.1 | 66.0917
제주 | 2024 | 12 | 2024-12 | 130.5 | 47.1139
제주 | 2025 | 1 | 2025-01 | 148.2 | 60.9444
제주 | 2025 | 2 | 2025-02 | 133.8 | 63.7361
제주 | 2025 | 3 | 2025-03 | 158.3 | 109.4611
제주 | 2025 | 4 | 2025-04 | 231.3 | 173.7861
제주 | 2025 | 5 | 2025-05 | 202.9 | 158.825
제주 | 2025 | 6 | 2025-06 | 171.1 | 168.5556
제주 | 2025 | 7 | 2025-07 | 249.3 | 180.6944
제주 | 2025 | 8 | 2025-08 | 225.6 | 166.3111
제주 | 2025 | 9 | 2025-09 | 173.6 | 116.6556
제주 | 2025 | 10 | 2025-10 | 175.1 | 95.6194
제주 | 2025 | 11 | 2025-11 | 178.4 | 80.6222
제주 | 2025 | 12 | 2025-12 | 155.2 | 62.2528
충남 | 2016 | 1 | 2016-01 | 168.3 | 65.6889
충남 | 2016 | 2 | 2016-02 | 192.4 | 83.9806
충남 | 2016 | 3 | 2016-03 | 243.1 | 128.9278
충남 | 2016 | 4 | 2016-04 | 215.3 | 137.0778
충남 | 2016 | 5 | 2016-05 | 283.6 | 176.5722
충남 | 2016 | 6 | 2016-06 | 220.6 | 152.1639
충남 | 2016 | 7 | 2016-07 | 190.3 | 133.3778
충남 | 2016 | 8 | 2016-08 | 248.1 | 149.3722
충남 | 2016 | 9 | 2016-09 | 158.4 | 102.3056
충남 | 2016 | 10 | 2016-10 | 155.7 | 84.5444
충남 | 2016 | 11 | 2016-11 | 175.9 | 69.5417
충남 | 2016 | 12 | 2016-12 | 160.2 | 59.925
충남 | 2017 | 1 | 2017-01 | 184.5 | 73.4056
충남 | 2017 | 2 | 2017-02 | 208.5 | 92.8778
충남 | 2017 | 3 | 2017-03 | 253.9 | 133.3028
충남 | 2017 | 4 | 2017-04 | 264.6 | 154.2944
충남 | 2017 | 5 | 2017-05 | 303.7 | 181.4917
충남 | 2017 | 6 | 2017-06 | 270.3 | 171.5306
충남 | 2017 | 7 | 2017-07 | 129.2 | 109.0583
충남 | 2017 | 8 | 2017-08 | 188.8 | 128.6583
충남 | 2017 | 9 | 2017-09 | 234.8 | 128.5139
충남 | 2017 | 10 | 2017-10 | 202.6 | 104.175
충남 | 2017 | 11 | 2017-11 | 203.6 | 69.5611
충남 | 2017 | 12 | 2017-12 | 184.2 | 52.3306
충남 | 2018 | 1 | 2018-01 | 179.5 | 58.9667
충남 | 2018 | 2 | 2018-02 | 204.7 | 83.1167
충남 | 2018 | 3 | 2018-03 | 204.6 | 133.0778
충남 | 2018 | 4 | 2018-04 | 234.7 | 150.5111
충남 | 2018 | 5 | 2018-05 | 230.1 | 175.95
충남 | 2018 | 6 | 2018-06 | 234.9 | 180.6528
충남 | 2018 | 7 | 2018-07 | 267.1 | 182.4222
충남 | 2018 | 8 | 2018-08 | 238 | 164.5
충남 | 2018 | 9 | 2018-09 | 205.5 | 138.2139
충남 | 2018 | 10 | 2018-10 | 235.4 | 121.5028
충남 | 2018 | 11 | 2018-11 | 178.4 | 80.3361
충남 | 2018 | 12 | 2018-12 | 188.5 | 75.5111
충남 | 2019 | 1 | 2019-01 | 207.3 | 86.3917
충남 | 2019 | 2 | 2019-02 | 183.3 | 96.7611
충남 | 2019 | 3 | 2019-03 | 222.1 | 136.7
충남 | 2019 | 4 | 2019-04 | 205.1 | 152.1056
충남 | 2019 | 5 | 2019-05 | 305 | 211.6917
충남 | 2019 | 6 | 2019-06 | 223.7 | 174.8528
충남 | 2019 | 7 | 2019-07 | 181 | 149.9611
충남 | 2019 | 8 | 2019-08 | 235.7 | 160.6028
충남 | 2019 | 9 | 2019-09 | 150.9 | 113.0472
충남 | 2019 | 10 | 2019-10 | 213.7 | 113.4667
충남 | 2019 | 11 | 2019-11 | 190.6 | 83.95
충남 | 2019 | 12 | 2019-12 | 164.6 | 67.6056
충남 | 2020 | 1 | 2020-01 | 154.9 | 71.2472
충남 | 2020 | 2 | 2020-02 | 190.5 | 97.3417
충남 | 2020 | 3 | 2020-03 | 256.3 | 153.9583
충남 | 2020 | 4 | 2020-04 | 301 | 190.1778
충남 | 2020 | 5 | 2020-05 | 227.7 | 175.8944
충남 | 2020 | 6 | 2020-06 | 213.3 | 166.1444
충남 | 2020 | 7 | 2020-07 | 112.8 | 122.2917
충남 | 2020 | 8 | 2020-08 | 153.2 | 124.7167
충남 | 2020 | 9 | 2020-09 | 199.3 | 128.85
충남 | 2020 | 10 | 2020-10 | 232.1 | 115.1917
충남 | 2020 | 11 | 2020-11 | 171.6 | 72.95
충남 | 2020 | 12 | 2020-12 | 177.5 | 68.725
충남 | 2021 | 1 | 2021-01 | 173.2 | 70.6722
충남 | 2021 | 2 | 2021-02 | 199.1 | 95.0222
충남 | 2021 | 3 | 2021-03 | 213.1 | 127.9472
충남 | 2021 | 4 | 2021-04 | 227.5 | 154.1167
충남 | 2021 | 5 | 2021-05 | 209.3 | 152.1972
충남 | 2021 | 6 | 2021-06 | 218.8 | 160.8889
충남 | 2021 | 7 | 2021-07 | 241.9 | 169.5222
충남 | 2021 | 8 | 2021-08 | 161.6 | 122.1417
충남 | 2021 | 9 | 2021-09 | 182.3 | 117.8
충남 | 2021 | 10 | 2021-10 | 212.2 | 107.7889
충남 | 2021 | 11 | 2021-11 | 181.7 | 73.9306
충남 | 2021 | 12 | 2021-12 | 165.9 | 65.6056
충남 | 2022 | 1 | 2022-01 | 203.5 | 87.0889
충남 | 2022 | 2 | 2022-02 | 200.1 | 103.5694
충남 | 2022 | 3 | 2022-03 | 168.5 | 117
충남 | 2022 | 4 | 2022-04 | 248.4 | 171.5778
충남 | 2022 | 5 | 2022-05 | 313.3 | 214.9694
충남 | 2022 | 6 | 2022-06 | 162.2 | 147.3639
충남 | 2022 | 7 | 2022-07 | 173 | 156.2917
충남 | 2022 | 8 | 2022-08 | 127.8 | 119.8278
충남 | 2022 | 9 | 2022-09 | 185.5 | 136.2167
충남 | 2022 | 10 | 2022-10 | 215.6 | 118.9944
충남 | 2022 | 11 | 2022-11 | 184.6 | 84.1139
충남 | 2022 | 12 | 2022-12 | 148.6 | 66.1972
충남 | 2023 | 1 | 2023-01 | 186.1 | 80.9917
충남 | 2023 | 2 | 2023-02 | 187.1 | 98.5111
충남 | 2023 | 3 | 2023-03 | 247 | 146.3417
충남 | 2023 | 4 | 2023-04 | 200 | 146.1556
충남 | 2023 | 5 | 2023-05 | 226 | 170.8722
충남 | 2023 | 6 | 2023-06 | 222.2 | 175.1472
충남 | 2023 | 7 | 2023-07 | 153.6 | 134.1778
충남 | 2023 | 8 | 2023-08 | 200.3 | 153.2111
충남 | 2023 | 9 | 2023-09 | 155.4 | 120.4833
충남 | 2023 | 10 | 2023-10 | 221.2 | 120.6722
충남 | 2023 | 11 | 2023-11 | 150.4 | 76.0528
충남 | 2023 | 12 | 2023-12 | 116.5 | 59.1167
충남 | 2024 | 1 | 2024-01 | 144.7 | 71.3056
충남 | 2024 | 2 | 2024-02 | 102.5 | 71.2556
충남 | 2024 | 3 | 2024-03 | 213.4 | 132.9278
충남 | 2024 | 4 | 2024-04 | 206.8 | 150.2056
충남 | 2024 | 5 | 2024-05 | 277.8 | 195.4444
충남 | 2024 | 6 | 2024-06 | 276 | 196.0167
충남 | 2024 | 7 | 2024-07 | 120 | 126.8639
충남 | 2024 | 8 | 2024-08 | 230.7 | 162.9306
충남 | 2024 | 9 | 2024-09 | 185.3 | 130.3306
충남 | 2024 | 10 | 2024-10 | 159.6 | 97.4361
충남 | 2024 | 11 | 2024-11 | 181.3 | 84.6389
충남 | 2024 | 12 | 2024-12 | 156.9 | 71.2778
충남 | 2025 | 1 | 2025-01 | 164.2 | 78.8778
충남 | 2025 | 2 | 2025-02 | 204.7 | 109.9361
충남 | 2025 | 3 | 2025-03 | 211.9 | 136.3028
충남 | 2025 | 4 | 2025-04 | 246.7 | 167.8333
충남 | 2025 | 5 | 2025-05 | 200.1 | 154.2111
충남 | 2025 | 6 | 2025-06 | 199.2 | 164.0389
충남 | 2025 | 7 | 2025-07 | 222.6 | 174.3528
충남 | 2025 | 8 | 2025-08 | 208.3 | 158.0722
충남 | 2025 | 9 | 2025-09 | 117.3 | 104.3361
충남 | 2025 | 10 | 2025-10 | 129.7 | 88.7083
충남 | 2025 | 11 | 2025-11 | 202 | 91.1528
충남 | 2025 | 12 | 2025-12 | 159.1 | 68.8083
충북 | 2016 | 1 | 2016-01 | 176 | 71.1333
충북 | 2016 | 2 | 2016-02 | 187.1 | 88.3889
충북 | 2016 | 3 | 2016-03 | 215.7 | 130.5083
충북 | 2016 | 4 | 2016-04 | 206.1 | 139.6417
충북 | 2016 | 5 | 2016-05 | 274.3 | 186.0167
충북 | 2016 | 6 | 2016-06 | 217.7 | 158.5194
충북 | 2016 | 7 | 2016-07 | 178.9 | 141.5806
충북 | 2016 | 8 | 2016-08 | 239.7 | 154.0472
충북 | 2016 | 9 | 2016-09 | 134.8 | 98.6889
충북 | 2016 | 10 | 2016-10 | 128.4 | 81.65
충북 | 2016 | 11 | 2016-11 | 161.1 | 72.8972
충북 | 2016 | 12 | 2016-12 | 151.2 | 62.7639
충북 | 2017 | 1 | 2017-01 | 186.5 | 76.6833
충북 | 2017 | 2 | 2017-02 | 214.9 | 100.4306
충북 | 2017 | 3 | 2017-03 | 237.7 | 132.8833
충북 | 2017 | 4 | 2017-04 | 254.4 | 155.2917
충북 | 2017 | 5 | 2017-05 | 299.1 | 186.2944
충북 | 2017 | 6 | 2017-06 | 262.2 | 176.8944
충북 | 2017 | 7 | 2017-07 | 130.7 | 118.9611
충북 | 2017 | 8 | 2017-08 | 183.6 | 133.6333
충북 | 2017 | 9 | 2017-09 | 219.7 | 130.6833
충북 | 2017 | 10 | 2017-10 | 183.9 | 98.675
충북 | 2017 | 11 | 2017-11 | 196.9 | 80.7194
충북 | 2017 | 12 | 2017-12 | 182 | 69.1611
충북 | 2018 | 1 | 2018-01 | 182.7 | 78.1778
충북 | 2018 | 2 | 2018-02 | 208.4 | 95.1389
충북 | 2018 | 3 | 2018-03 | 203.1 | 121.2861
충북 | 2018 | 4 | 2018-04 | 231.1 | 154.2333
충북 | 2018 | 5 | 2018-05 | 219.6 | 166.4333
충북 | 2018 | 6 | 2018-06 | 227.1 | 170.8611
충북 | 2018 | 7 | 2018-07 | 254.2 | 174.7611
충북 | 2018 | 8 | 2018-08 | 212 | 150.5222
충북 | 2018 | 9 | 2018-09 | 189.8 | 122.3556
충북 | 2018 | 10 | 2018-10 | 215.2 | 115.5472
충북 | 2018 | 11 | 2018-11 | 176.6 | 78.0722
충북 | 2018 | 12 | 2018-12 | 185.7 | 72.575
충북 | 2019 | 1 | 2019-01 | 212.2 | 83.6222
충북 | 2019 | 2 | 2019-02 | 193.2 | 94.4889
충북 | 2019 | 3 | 2019-03 | 217.8 | 130.1972
충북 | 2019 | 4 | 2019-04 | 208.1 | 141.6111
충북 | 2019 | 5 | 2019-05 | 303.5 | 204.775
충북 | 2019 | 6 | 2019-06 | 230.6 | 179.4861
충북 | 2019 | 7 | 2019-07 | 162.3 | 146.3722
충북 | 2019 | 8 | 2019-08 | 220 | 161.2139
충북 | 2019 | 9 | 2019-09 | 149.5 | 111.9778
충북 | 2019 | 10 | 2019-10 | 200.5 | 111.7389
충북 | 2019 | 11 | 2019-11 | 159.9 | 76.4722
충북 | 2019 | 12 | 2019-12 | 156.8 | 67.4528
충북 | 2020 | 1 | 2020-01 | 138.7 | 66.5
충북 | 2020 | 2 | 2020-02 | 181.7 | 94.1472
충북 | 2020 | 3 | 2020-03 | 240.4 | 147.4444
충북 | 2020 | 4 | 2020-04 | 274.6 | 180.9111
충북 | 2020 | 5 | 2020-05 | 220.4 | 178.7917
충북 | 2020 | 6 | 2020-06 | 199.4 | 171.2722
충북 | 2020 | 7 | 2020-07 | 96.4 | 117.7083
충북 | 2020 | 8 | 2020-08 | 139.2 | 136.4194
충북 | 2020 | 9 | 2020-09 | 168 | 125.2278
충북 | 2020 | 10 | 2020-10 | 223.1 | 122.0917
충북 | 2020 | 11 | 2020-11 | 173.1 | 80.5806
충북 | 2020 | 12 | 2020-12 | 181.5 | 74.425
충북 | 2021 | 1 | 2021-01 | 181.9 | 79.3472
충북 | 2021 | 2 | 2021-02 | 198.6 | 99.8778
충북 | 2021 | 3 | 2021-03 | 210 | 129.1778
충북 | 2021 | 4 | 2021-04 | 226.3 | 162.75
충북 | 2021 | 5 | 2021-05 | 183.5 | 155.8583
충북 | 2021 | 6 | 2021-06 | 194.2 | 168.0556
충북 | 2021 | 7 | 2021-07 | 216.7 | 177.6583
충북 | 2021 | 8 | 2021-08 | 136.8 | 123.6528
충북 | 2021 | 9 | 2021-09 | 163.5 | 118.4917
충북 | 2021 | 10 | 2021-10 | 192.9 | 113.1111
충북 | 2021 | 11 | 2021-11 | 172 | 79.7167
충북 | 2021 | 12 | 2021-12 | 175.2 | 73.275
충북 | 2022 | 1 | 2022-01 | 207.9 | 88.1528
충북 | 2022 | 2 | 2022-02 | 221.9 | 110.0889
충북 | 2022 | 3 | 2022-03 | 185 | 119.45
충북 | 2022 | 4 | 2022-04 | 261.7 | 174.0667
충북 | 2022 | 5 | 2022-05 | 312.1 | 218.8944
충북 | 2022 | 6 | 2022-06 | 182.8 | 160.5417
충북 | 2022 | 7 | 2022-07 | 166.9 | 155.4528
충북 | 2022 | 8 | 2022-08 | 126.7 | 122.6278
충북 | 2022 | 9 | 2022-09 | 195.7 | 136.0528
충북 | 2022 | 10 | 2022-10 | 206.1 | 118.3389
충북 | 2022 | 11 | 2022-11 | 195.2 | 85.3583
충북 | 2022 | 12 | 2022-12 | 163.5 | 67.8028
충북 | 2023 | 1 | 2023-01 | 188.2 | 83.6472
충북 | 2023 | 2 | 2023-02 | 179.5 | 96.0694
충북 | 2023 | 3 | 2023-03 | 244.4 | 146.9694
충북 | 2023 | 4 | 2023-04 | 196.6 | 146.8111
충북 | 2023 | 5 | 2023-05 | 226.9 | 173.8861
충북 | 2023 | 6 | 2023-06 | 204.7 | 182.2778
충북 | 2023 | 7 | 2023-07 | 137.7 | 136.2833
충북 | 2023 | 8 | 2023-08 | 167 | 149.225
충북 | 2023 | 9 | 2023-09 | 159.6 | 123.7972
충북 | 2023 | 10 | 2023-10 | 208.7 | 125.1417
충북 | 2023 | 11 | 2023-11 | 177.6 | 82.5667
충북 | 2023 | 12 | 2023-12 | 133.3 | 62.6028
충북 | 2024 | 1 | 2024-01 | 151.8 | 73.4278
충북 | 2024 | 2 | 2024-02 | 95.8 | 66.4472
충북 | 2024 | 3 | 2024-03 | 200 | 130.4611
충북 | 2024 | 4 | 2024-04 | 198.6 | 145.7361
충북 | 2024 | 5 | 2024-05 | 272.6 | 199.7333
충북 | 2024 | 6 | 2024-06 | 250.3 | 195.1944
충북 | 2024 | 7 | 2024-07 | 117 | 136.5722
충북 | 2024 | 8 | 2024-08 | 229.5 | 173.1222
충북 | 2024 | 9 | 2024-09 | 169.2 | 128.6917
충북 | 2024 | 10 | 2024-10 | 141.8 | 89.5389
충북 | 2024 | 11 | 2024-11 | 171 | 81.9528
충북 | 2024 | 12 | 2024-12 | 175.2 | 75.7167
충북 | 2025 | 1 | 2025-01 | 163.9 | 77.9278
충북 | 2025 | 2 | 2025-02 | 215.1 | 110.525
충북 | 2025 | 3 | 2025-03 | 203.3 | 133.0056
충북 | 2025 | 4 | 2025-04 | 245 | 171.1444
충북 | 2025 | 5 | 2025-05 | 194.8 | 157.8389
충북 | 2025 | 6 | 2025-06 | 200.3 | 176.275
충북 | 2025 | 7 | 2025-07 | 237.5 | 191.0806
충북 | 2025 | 8 | 2025-08 | 196.8 | 167.1083
충북 | 2025 | 9 | 2025-09 | 112.5 | 107.9222
충북 | 2025 | 10 | 2025-10 | 114.8 | 84.7333
충북 | 2025 | 11 | 2025-11 | 213.8 | 96.6722
충북 | 2025 | 12 | 2025-12 | 150.8 | 71.7639
Formulas:
일수 = DAY(EOMONTH(DATE([연도],[월],1),0))

## 21_피벗_월별
연월 × 지역 일사량 피벗
왼쪽 표: 월 합계 [kWh/m²] · 오른쪽 표(N열~): 일평균 [kWh/m²/일] · 모두 20_원자료 표(RawDataKWh)에서 집계
연월 (월 합계) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균 | 연월 (일평균) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11
2018-12
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12

## 22_피벗_연도별
연도 × 지역 일사량 피벗
왼쪽 표: 연 합계 [kWh/m²/년] · 오른쪽 표(N열~): 일평균 [kWh/m²/일, 일수 가중] · 14행은 10개년 평균
연도 (연 합계) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균 | 연도 (일평균) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10개년 평균 | [11 empty] | 10개년 평균
※ 일평균(오른쪽 표) = 해당 연도 일사합 총합 ÷ 해당 연도 총 일수 (일수 가중평균)

## 23_피벗_계절패턴
달력월 기후평균 (계절 패턴)
왼쪽 표: 2016~2025 동일 월의 월 합계 평균 [kWh/m²] · 오른쪽 표(N열~): 동일 월의 일평균 [kWh/m²/일]
월 (월 합계 평균) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균 | 월 (일평균) | 서울경기 | 강원영동 | 강원영서 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 전국평균
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
※ 2016~2025년(10개년) 동일 달력월의 평균값입니다. 단위 환산: 1 kWh/m² = 3.6 MJ/m²

## 24_차트
지역별 일사량 차트
연도별 추이와 달력월 계절 패턴을 kWh/m² 단위로 표시합니다. 원본 데이터는 21~23 피벗 시트입니다.

## _시나리오계산 (hidden)
시나리오ID | 시나리오 | 월 | 일수 | GHI 월 | GHI 일평균 | H0 | Kt | Kt 적용 | 산란비 | Hd | Hb | Rb | POA 일평균 | POA 월 | 특성발전량 | 발전량(MWh)
1 |  | 1
1 |  | 2
1 |  | 3
1 |  | 4
1 |  | 5
1 |  | 6
1 |  | 7
1 |  | 8
1 |  | 9
1 |  | 10
1 |  | 11
1 |  | 12
2 |  | 1
2 |  | 2
2 |  | 3
2 |  | 4
2 |  | 5
2 |  | 6
2 |  | 7
2 |  | 8
2 |  | 9
2 |  | 10
2 |  | 11
2 |  | 12
3 |  | 1
3 |  | 2
3 |  | 3
3 |  | 4
3 |  | 5
3 |  | 6
3 |  | 7
3 |  | 8
3 |  | 9
3 |  | 10
3 |  | 11
3 |  | 12
4 |  | 1
4 |  | 2
4 |  | 3
4 |  | 4
4 |  | 5
4 |  | 6
4 |  | 7
4 |  | 8
4 |  | 9
4 |  | 10
4 |  | 11
4 |  | 12
5 |  | 1
5 |  | 2
5 |  | 3
5 |  | 4
5 |  | 5
5 |  | 6
5 |  | 7
5 |  | 8
5 |  | 9
5 |  | 10
5 |  | 11
5 |  | 12
6 |  | 1
6 |  | 2
6 |  | 3
6 |  | 4
6 |  | 5
6 |  | 6
6 |  | 7
6 |  | 8
6 |  | 9
6 |  | 10
6 |  | 11
6 |  | 12
7 |  | 1
7 |  | 2
7 |  | 3
7 |  | 4
7 |  | 5
7 |  | 6
7 |  | 7
7 |  | 8
7 |  | 9
7 |  | 10
7 |  | 11
7 |  | 12
8 |  | 1
8 |  | 2
8 |  | 3
8 |  | 4
8 |  | 5
8 |  | 6
8 |  | 7
8 |  | 8
8 |  | 9
8 |  | 10
8 |  | 11
8 |  | 12
9 |  | 1
9 |  | 2
9 |  | 3
9 |  | 4
9 |  | 5
9 |  | 6
9 |  | 7
9 |  | 8
9 |  | 9
9 |  | 10
9 |  | 11
9 |  | 12
10 |  | 1
10 |  | 2
10 |  | 3
10 |  | 4
10 |  | 5
10 |  | 6
10 |  | 7
10 |  | 8
10 |  | 9
10 |  | 10
10 |  | 11
10 |  | 12
※ '13_시나리오비교' 시트의 SUMIFS 집계를 위한 보조 계산 시트입니다. 직접 편집하지 마세요.